# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品，表明核心产品。

| 序号 | 院区 | 设备位置 | 品名 | 型号 | 是否为核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 回龙观院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回龙观院区 | 门诊4层信息机房 里-外（2套） | UPS不间断电源 | 60KVA | 否 | 2 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V120AH | 否 | 58 | 只 |
|  |  |  | 直流空开箱（含断路器） | BK60 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR50 | 否 | 16 | 米 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR50 | 否 | 30 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 60K | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*50+1*25 | 否 | 80 | 米 |
| 2 |  | 门诊一层中控室-1-2号机（2套） | UPS不间断电源 | 60KVA | 否 | 2 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 否 | 64 | 只 |
|  |  |  | 直流空开箱（含断路器） | BK60 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR50 | 否 | 20 | 米 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR50 | 否 | 50 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 60K | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*50+1*25 | 否 | 80 | 米 |
| 3 |  | 感染楼一层右侧机房 | 铅酸蓄电池 | 12V40AH | 否 | 32 | 只 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 20K | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 5*10 | 否 | 30 | 米 |
| 4 |  | 主楼11层CCUZP-11-1UPS机房 | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 否 | 32 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL60 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 直流空开箱（含断路器） | BK60 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR25 | 否 | 16 | 米 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR25 | 否 | 30 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 40K | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 5*16 | 否 | 30 | 米 |
| 二 |  | 新街口院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新街口院区 | 急诊负一层014UPS机房 | 铅酸蓄电池 | 12V40AH | 否 | 64 | 只 |
| 2 |  | 门诊一层放射科 | 铅酸蓄电池 | 12V7AH | 否 | 6 | 只 |
| 3 |  | 北楼负一层血库 | 铅酸蓄电池 | 12V7AH | 否 | 6 | 只 |
| 4 |  | 北楼三层烧伤RICU缓冲间 | 铅酸蓄电池 | 12V7AH | 否 | 6 | 只 |
| 5 |  | 门诊二层检验科UPS机房 | UPS不间断电源 | 100KVA | 是 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 否 | 58 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL120 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池柜 | B16 | 否 | 2 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR70 | 否 | 20 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 100K | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*95+1*50 | 否 | 40 | 米 |
| 6 |  | 门诊三层信息中心332UPS机房 | UPS不间断电源 | 100KVA | 是 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 否 | 58 | 只 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 100K | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*95+1*50 | 否 | 40 | 米 |
| 7 |  | 消防控制中心中控室 | UPS不间断电源 | 50KVA | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 否 | 32 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL60 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 直流空开箱 | BK60 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池到电池空开箱线缆 | BVR35 | 否 | 8 | 米 |
|  |  |  | 电池空开箱到主机线缆 | BVR35 | 否 | 20 | 米 |
|  |  |  | 外置维修旁路箱 | 60K | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*50+1*25 | 否 | 40 | 米 |
| 8 |  | 新北楼三层手术室骨锯间 | UPS不间断电源 | 6KVA（高频） | 否 | 3 | 台 |
| 9 |  | 门诊三层电话室（327室） | UPS不间断电源 | 3KVA | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V38AH | 否 | 8 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL10 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池柜 | B8 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机输入线缆 | BVR4 | 否 | 30 | 米 |
| 10 |  | 北楼负一层血库 | UPS不间断电源 | 1KVA（高频） | 否 | 1 | 台 |
| 11 |  | 北楼一层出院处 | UPS不间断电源 | 6KVA | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V26AH | 否 | 16 | 只 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL10 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池柜 | B8 | 否 | 1 | 套 |
| 12 |  | 图书馆一层121室 | UPS不间断电源 | 6KVA（高频） | 否 | 1 | 台 |
| 13 |  | 综合楼三层干二病房 | UPS不间断电源 | 40KVA | 否 | 1 | 台 |
|  |  |  | 主机承重架 | / | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 铅酸蓄电池 | 12V120AH | 否 | 29 | 只 |
|  |  |  | 电池柜 | B32 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池连接线 | BL60 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 电池承重架 | / | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 直流空开箱 | BK60 | 否 | 1 | 套 |
|  |  |  | 主机到直流空开线缆 | BVR25 | 否 | 20 | 米 |
|  |  |  | 主机输入输出线缆 | 4*25+1*16 | 否 | 50 | 米 |

2. 项目背景/项目概述

本次项目是我院应急电源系统的重要组成部分，主要是更换回龙观和新街口院区陈旧老化失效UPS不间断电源设备。设备更换应采用结构更加合理、技术更加完善、性能和生产效率更高、性价比更高的新设备,更换已经陈旧老化、在技术与安全可靠性上不能继续使用的设备。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：合同签订后10日历天内具备送货条件。收到医院通知后5日历天内完成设备安装，3日历天内完成调试及检测，达到运行标准，并双方完成验收。

交付地点：医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

合同生效后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款。设备安装调试完成并最终验收合格后，采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的60%作为尾款。中标人在收取前述尾款的同时，须向采购人提交合同总价5%的质量保证金保函。该保函的有效期应自最终验收合格之日起计算，为期三年。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1 质量保证期及服务要求：竣工验收合格后36个月内。

4.2 中标人提供365天7*24小时售后技术支持。设备故障报修后及时响应；如遇突发事件，采购人通知中标人后，中标人应2小时内到达现场解决问题。

4.3 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装调试、操作使用和保养维修等有关内容的理论学习与实操。中标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的培训，此费用包含在投标报价中。投标人投标时应提供详细的培训方案与相关培训费用，应计入投标报价。

5. 保险

如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由中标人办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括中标人承诺装运的货物；如果货物是按采购人自提货物方式报价的，其保险由采购人办理。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次项目是我院应急电源系统的重要组成部分，主要是更换回龙观和新街口院区陈旧老化失效UPS不间断电源设备。设备更换应采用结构更加合理、技术更加完善、性能和生产效率更高、性价比更高的新设备,更换已经陈旧老化、在技术与安全可靠性上不能继续使用的设备。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

根据GB51039《综合医院建筑设计规范》及JGJ312《医疗建筑电气设计规范》的规定，为我院提供UPS设备。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.1.1 高频UPS电源主机1KVA/6KVA要求：

#1、容量：1KVA/6KVA。

#2、UPS类型：在线式。

#3、输入电压范围：170～270Vac。

#4、输入功率因数：≥0.99(100%非线性负载）。

#5、输入频率范围：50～60Hz。

#6、输出功率因数：≥0.9。

#7、过载能力：125%维持≥1分钟。

#8、效率：≥90%（100%负载）。

2.1.2 工频UPS电源主机3KVA/6KVA要求：

#1、容量：3KVA/6KVA。

#2、UPS类型：在线式，内置输出隔离变压器。

#3、输入电压范围：165～275Vac。

#4、输出波形失真度：≤5%（100%非线性负载）。

#5、过载能力：125%维持≥1分钟。

#6、效率：≥90%（100%负载）。

2.1.3 UPS电源主机40KVA/50KVA/60KVA/100KVA要求：

#1、容量：40KVA/50KVA/60KVA/100KVA。

#2、UPS类型：在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。

#3、UPS整流采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。

#4、输入电压范围：305～485V（三相））。

#5、输入频率范围：40～70Hz。

#6、输出有功功率：≥额定容量×0.9kW/kVA。

▲7、效率：≥95%（100%负载）。投标人须提供由投标人须提供由国家认证（认可）的检测机构出具的，针对所投UPS产品的型式检验报告复印件并加盖公章。

▲8、面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数不少于10000条历史记录和整机工作状态；投标人须提供制造商针对该功能界面的证明材料并加盖公章。

▲9.UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。投标人须提供制造商盖章的针对该功能的证明材料并加盖公章。

▲10.整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。投标人须提供制造商针对该功能的证明材料并加盖公章。

2.1.4 蓄电池要求：

#1、电池类型：12V阀控式密封铅酸蓄电池。

#2、放电终止电压：≥1.75V。

#3、工作温度：-20℃至50℃。

#4、设计寿命：≥10年。

▲5、蓄电池须按照YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。投标人须提供同系列铅酸电池产品由国家认证（认可）的检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖公章。

▲6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证，投标人须提供由国家认证（认可）的检测机构出具的证书及检测报告复印件并加盖公章。

3. 验收标准

施工及验收符合《电气装置安装工程施工及验收规范》及相关行业的有关规定。

- 4. 团队人员要求

项目团队至少8人组成，其中技术负责人1名，工程师4名，其余为普通项目人员。技术负责人须具备高级信息系统项目管理师证书；4名工程师中至少1名具备中华人民共和国特种作业操作证（电工作业低压电子作业），至少1名工程师须具备中华人民共和国特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）。