2025年度积水潭医院安全隐患整治项目-新街口及回龙观院区UPS不间断电源设施购置项目

更正说明

一、原采购公告及采购文件《第五章 采购需求》“三、技术要求”“2. 服务内容及要求/货物技术要求”内容修改为：

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.1.1 高频UPS电源主机1KVA/6KVA要求：

#1、容量：1KVA/6KVA。

#2、UPS类型：在线式。

#3、输入电压范围：170～270Vac。

#4、输入功率因数：≥0.99(100%非线性负载）。

#5、输入频率范围：50～60Hz。

#6、输出功率因数：≥0.9。

#7、过载能力：125%维持≥1分钟。

#8、效率：≥90%（100%负载）。

2.1.2 工频UPS电源主机3KVA/6KVA要求：

#1、容量：3KVA/6KVA。

#2、UPS类型：在线式，内置输出隔离变压器。

#3、输入电压范围：165～275Vac。

#4、输出波形失真度：≤5%（100%非线性负载）。

#5、过载能力：125%维持≥1分钟。

#6、效率：≥90%（100%负载）。

2.1.3 UPS电源主机40KVA/50KVA/60KVA/100KVA要求：

#1、容量：40KVA/50KVA/60KVA/100KVA。

#2、UPS类型：在线式、三进三出、双变换、内置输出隔离变压器。

#3、UPS整流采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。

#4、输入电压范围：305～485V（三相））。

#5、输入频率范围：40～70Hz。

#6、输出有功功率：≥额定容量×0.9kW/kVA。

▲7、效率：≥95%（100%负载）。投标人须提供由投标人须提供由国家认证（认可）的检测机构出具的，针对所投UPS产品的型式检验报告复印件并加盖公章。

▲8、面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于7英寸，可显示UPS的运行参数不少于10000条历史记录和整机工作状态；投标人须提供制造商针对该功能界面的证明材料并加盖公章。

▲9.UPS内部具有独立双风道设计，即磁性器件变压器和控制电路散热必须独立风道，互不影响，提高产品可靠性，延长核心部件使用寿命。投标人须提供制造商针对该功能的证明材料并加盖公章。

▲10.整机控制电路采用全密闭屏蔽措施，UPS的各控制电路板都装在屏蔽的金属盒子中，提高控制电路的防护等级及抗干扰能力。投标人须提供制造商针对该功能的证明材料并加盖公章。

#11、为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，要求说明具体的防误操作措施，投标人须提供制造商针对该功能的证明材料并加盖公章。

2.1.4 蓄电池要求：

#1、电池类型：12V阀控式密封铅酸蓄电池。

#2、放电终止电压：≥1.75V。

#3、工作温度：-20℃至50℃。

#4、设计寿命：≥10年。

▲5、蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。投标人的投标货物不得采用代工方式（OEM）生产的产品。投标人须提供相应的承诺文件:蓄电池生产厂家原产地证明、售后服务承诺并加盖公章。

▲6、蓄电池应通过信息产业部《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证，投标人须提供由国家认证（认可）的检测机构出具的证书及检测报告复印件并加盖公章。

▲7、蓄电池的核心部件安全阀应与制造商为同一品牌，投标人须提供由国家认证（认可）的检测机构出具的证书及检测报告复印件并加盖公章。

#8、蓄电池阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条、保护罩应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求;蓄电池槽、盖应采用高强度ABS或PP材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

二、原采购公告及采购文件《第五章 采购需求》“三、技术要求”“4. 团队人员要求”内容修改为：

项目团队至少8人组成，其中技术负责人1名，工程师4名，其余为普通项目人员。技术负责人须具备高级信息系统项目管理师证书；4名工程师中至少1名具备中华人民共和国特种作业操作证（电工作业低压电工作业），至少1名工程师须具备中华人民共和国特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）。