# 采购需求

一、采购标的

## 1.采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市疾病预防控制中心2026年物业管理服务采购项目 | 1 | 项 | 预算资金297.102123万元 |

## 2.项目背景

北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京结核病控制研究与防治所）是北京市卫生健康委直属公益一类事业单位，是首都医科大学、北京大学医学部等多家高校的科研教学基地，承担着制定全市疾病预防控制专业计划、技术方案、卫生标准和干预措施，并组织实施；为北京市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；开展疾病监测与预警，承担疾病流行规律研究；承担全市传染病疫情溯源和调查处置，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责健康危害因素监测与干预工作；制定并实施健康教育与健康促进策略；开展公共卫生与疾病预防控制的基础性、应用性科学研究与科技创新等职责。本项目服务范围地点为四个院区，总建筑面积约5万多平方米，其中东院建筑面积0.65万平方米；南北院建筑面积为3.9万平方米；西院区建筑面积为0.48万平米，主要服务内容为做好四个院区及门前三包保洁卫生服务工作，含会议室、值班室、浴室、卫生间及公共区域场所，负责全院绿化和楼内外的垃圾分类及清运，负责后勤基础设施运维、给排水、供暖、配电室值守、医废、危废收集转运等工作。

二、商务要求

## 1.本项目服务期限：2026年4月1日至2026年12月31日。合同生效后，接到采购人通知后入场。如遇中心迁新址或市政建设征用土地等事由，本项目合同自行终止，双方互不承担违约责任。

## 2.服务地点：东院区位于朝阳区南三里屯35号院；南院区位于东城区和平里中街16号院；西院区位于西城区新街口东光胡同5号；北院区位于东城区和平里中街39号院。

3.付款条件

本物业管理区域物业服务收费方式为：包干制，在合同签订后，采购人按月支付中标人物业管理费。采购人和中标人双方就上一月的合同履行情况及考核结果协商一致后，按双方签署确认的“合同履行结算单”，中标人提供相应金额的法定税务发票并经采购人审核后，按照合同约定进行电子转账支付费用。

三、技术要求

## 1.基本要求

## 1.1采购标的需实现的功能或者目标

负责中心四个院区包括教学楼、实验一号楼、二号楼、三号楼、后勤楼、体检楼、防病楼、宿舍楼、平房区等近20栋楼内外公共区域等地方的卫生保洁和消杀通风；负责管理区域内绿化、景观的养护和管理；负责管理区域内楼内外垃圾分类收集和清运、设施设备检查及报修、会议服务等；负责协助采购人做好安全防范、突发事件应急处理、重大活动保障及全院禁烟管理、垃圾分类管理；制订物业服务工作计划并组织实施，根据法律、法规和临时管理规约的授权制订物业服务的有关制度。保障中心800多名职工的办公环境卫生、生活环境卫生；提供全覆盖、高频次、高质量的清洁服务，建立标准化保洁作业流程，包括日常清洁、定期深度清洁及应急处理，满足工作、生活及特殊活动需求；通过专业化管理及量化考核，人身伤亡责任事故为零；生产设备责任事故为零；火灾责任事故为零；管理责任事故为零；重大环保责任事故为零，综合服务满意度90%以上。

## 1.2本项目需按照中心《标准公共区域保洁服务计划及质量标准》《公共区域保洁服务计划及质量标准》《绿化养护质量标准》执行。

《标准公共区域保洁服务计划及质量标准》

| 项 目 | 分类 | 保洁质量标准 | 服务频次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 循环 | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 内面墙 | 墙面 | 无明显污渍、无积尘 |  |  | 掸尘 |  |  |
|  | 墙玻璃 | 光亮、无污渍、无水迹 |  |  | 刮拭 |  |  |
|  | 形象墙面 | 无污渍、无水渍 |  |  | 清洁 |  |  |
|  | 公告栏 | 无脱落、光亮 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 指示牌 | 无污渍、无积尘 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 踢脚线 | 无积尘 |  |  | 擦拭 |  |  |
| 吊 顶 | 吊顶 | 无蜘蛛网、无积尘、无污渍 |  |  |  | 掸尘 |  |
|  | 灯具、风口 | 无脱落、无虫尸、无积尘 |  |  |  | 清洁 |  |
| 门 | 门表面 | 无污渍、无积尘、无手印 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 门锁、门吸、闭门器 | 无胶带印、光亮 |  | 擦拭 |  |  |  |
| 窗 | 窗台 | 无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 窗架 | 无胶带印、无指印 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 窗玻璃 | 光亮、无水迹、无胶带印 |  |  |  | 刮拭 |  |
|  | 窗帘 | 无污渍 |  |  |  |  | 清洗 |
| 室 内 地 面 |  | 无垃圾、无污渍、无积尘 无脚印、光亮、无水迹 | 推尘 | 每日保洁不少于3次 |  |  | 清洗 |
| 会议室 | 桌椅清洁、码放 | 按照要求码放、干净整洁 | 巡检 | 清洁 | 码放 |  |  |
|  | 设备设施 | 确保设备设施完好无损、无课随时关灯、关闭中央空调、每日开窗通风 | 巡检 | 通风 |  |  |  |
| 大厅 楼梯 走廊 通道 电梯 | 栏杆 | 光亮、无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 玻璃 | 光亮、无水迹、无胶带印 |  |  | 刮拭 |  |  |
|  | 台阶 | 无水迹、无脚印、无垃圾 | 清洁 |  |  |  |  |
|  | 垃圾桶 | 无污渍、痰迹，无垃圾、烟头 | 清理 |  |  | 擦拭、外观清洗 |  |
|  | 地面 | 无水迹、污迹，无脚印、垃圾 | 推尘 |  |  |  |  |
|  | 画框、标示牌、摆设物品 | 无污渍、无积尘、无手印、光亮 |  | 擦拭 | 掸尘 |  |  |
|  | 电梯内外 | 箱体内外光亮、无水迹、无污渍、痰迹、无垃圾烟头 | 清理 |  | 擦拭 |  |  |
| 洗 手 间 | 灯罩 | 无污渍、无积尘 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 换气扇 | 无明显积尘 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 洗手盆 | 干净、无污渍、无水渍 | 清理 |  |  |  |  |
|  | 台面 | 无污渍、无水迹、无垃圾 | 擦拭 |  |  |  |  |
|  | 镜面 | 光亮、无污渍、无水迹 | 刮拭 |  |  |  |  |
|  | 水池 | 无污渍、无垃圾、不堵塞 | 清理 |  |  |  |  |
|  | 水龙头 | 光亮、无污渍 | 擦拭 |  |  |  |  |
|  | 隔板 | 无污渍、无积尘 |  |  | 清洁 |  |  |
|  | 纸篓 | 无污渍、无积尘、无冒头 | 擦拭 清理 |  |  |  |  |
|  | 小便器 | 无黄斑、无异味，芳香球2颗 | 清洁 | 消毒 |  |  |  |
|  | 大便池 | 无黄斑、无异味， | 清洁 | 消毒 |  |  |  |
|  | 墙面 | 无污渍、无积尘 |  |  | 清洁 |  |  |
|  | 地漏 | 无缺失、不堵塞 | 清洁 |  |  |  |  |
|  | 窗户纱网、窗台 | 无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
| 消 防 设 施 | 消火栓 | 无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 灭火器（箱） | 无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 消防管道 | 无污渍、无积尘 |  |  |  | 清洁 |  |

《公共区域保洁服务计划及质量标准》

| 项 目 | 服务项目分类 | 保洁质量标准 | 服务频次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 循环 | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 道 路 保 洁 | 道路 | 确保道路清洁无杂物，各主干道路、辅路、人行道的清洁及其设置的垃圾箱、果皮箱、广告箱、广告牌等设施干净整洁； 雨雪天做到道路不积水、不结冰，院区 无卫生死角；定期清理雨篦子。 | 清扫 | 擦拭 |  |  |  |
|  | 垃圾桶（箱） | 垃圾桶无垃圾外溢，每日擦洗，外观保持洁净。配备灭火专用水瓶。 | 清运 | 擦拭 | 消毒 |  |  |
|  | 大件垃圾和绿化垃圾清运 | 大件垃圾和绿化垃圾放到垃圾站指定区域，其中落叶需装袋后清运到垃圾站指定区域，无垃圾落地，车走地净。 | 清运 | 清扫 |  |  |  |
| 消毒 | 公共区域消毒 | 每日消毒二次；遇突发疫情状况，每日消毒四次并按届时要求进行消毒。 |  | 消毒通风 |  |  |  |
| 外墙面 | 外墙面保洁 | 墙面干净，整洁、无小广告涂鸦。 | 巡查 | 清洁 |  |  |  |

《绿化养护质量标准》

1.绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

2.园林植物达到：

（1）生长势好。

（2）叶子健壮：①叶色正常，叶片大而肥厚，在正常的条件下不黄叶、不卷叶、不落叶、叶上无虫尿虫网灰尘。②被啃咬的叶片最严重的在每株5%以下（包含5%，以下同）。

（3）树枝、干健壮：①无明显枯枝、死杈、枝条健壮、过冬前新梢木质化。 ②无蛀干害虫的活卵活虫。 ③树冠完整，分支点合适，主侧枝分布均匀和数量合宜，内膛不乱，通风透光。

（4）草坪覆盖率应基本达到100%，草坪内杂草应基本控制在10% 以内。生长茂盛，颜色正常，不枯黄。每年修剪、除草、打药等均不少于4次并视情况增加，月季、萱草、无尽夏等绿植补种不少于30株）

3.行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观。能及时很好地解决树木与建筑物、交通等之间的矛盾。

4.绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草沫等）重点地区路段能做到随产随清，其他地区路段做到日产日清。绿地整洁，无砖石瓦块、塑料袋等废弃物，并做到随时清洁。

5.无明显人为损坏，绿地草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等。

## 2.服务内容及标准

## 2.1服务内容

负责三处锅炉房的值班维护管理工作（锅炉设备：①南院：锅炉3台，热功率4200KW；②西院：锅炉2台，热功率1400KW；③其它院区：锅炉2台，热功率1400KW）；

负责给排水、各类采暖设备设施维修服务及保养工作（给排水系统：①南院：污水处理风机2台，功率2.2KW。排污泵2台，功率6KW。二次供水1台，功率5.5KW。污水提升泵1台，功率3KW。②北院：污水处理风机2台，功率2.2KW，排污泵2台，功率6KW。二次供水1台，功率3.0KW。③东院：污水处理风机2台，功率2.2KW，排污泵2台，功率6KW。生活用水泵2台，功率11KW。水箱加热器3组，功率30KW。④西院：污水处理风机2台，功率4.4KW，提升泵10台，功率20KW，自吸反洗泵4台，功率4.4KW）；

负责三处电工室的值班维护管理工作；

负责高低压电器设备维修服务及保养工作（供配电系统：①南院：高低压柜18台，功率3132KW；②北院：高低压柜18台，功率3132KW；③东院：高低压柜13台，功率2262KW；④西院：高低压柜5台，功率870KW）；

负责门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务及保养工作；

负责四个院区的保洁、消毒、院区绿化及生活垃圾清运处理消纳工作（门前三包：①南院：590平米；②北院：654平米；③东院：323平米；④西院：75平米）；

负责四个院区污水处理设施、水源热泵（东院空调系统：水源热泵2台，功率180KW；循环泵5台，功率48.5KW；深井泵2台，功率40KW）、太阳能巡检、维护，保证其正常运行；负责四个院区化粪池及隔油池井清掏工作；

负责每日能耗记录和统计，制定水电气暖节能减排方案，并制定相关措施和办法；

单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担；

负责中心医疗废弃物的高压消毒及交接转运工作；负责中心的废液收集及上报转运工作；

负责中心重要会议的保障工作。

其他相关临时性工作。

## 详见各院区服务和主要设备清单

| 院区 服务分类 |  | 东院 | 西院 | 南院 | 北院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责四个院区锅炉房的值班维护管理工作（共计7台） |  |  | 2台（威博特）热功率1400kW | 3台（力聚）热功率4200kW | 含14号院2台（力聚）热功率1400kW |
| 负责给排水、采暖设备维修服务及保养工作 | 污水处理风机 | 2台功率2.2kW | 2台功率2.2kW | 2台功率2.2kW | 2台功率2.2kW |
|  | 排污泵 | 2台功率6kW |  | 2台功率6kW | 2台功率6kW |
|  | 二次供水 |  |  | 1台（麒麟尤浮牌WWG型无负压变频供水设备）功率5.5kW | 1台（麒麟尤浮牌WWG型无负压变频供水设备）功率3.0kW |
|  | 污水提升泵 |  | 10台功率20kW | 1台功率3kW |  |
|  | 生活水泵 | 2台（山东红卫电机股份有限公司，型号：YL32S-4）功率11kW |  | 2台（江苏盐城瑞驰泵业有限公司）功率4kW | 2台（江苏盐城瑞驰泵业有限公司）功率4kW |
|  | 水箱加热器 | 3组功率30kW |  |  |  |
|  | 自吸反洗泵 |  | 4台功率4.4kW |  |  |
| 负责三处电工室的值班维护管理工作 |  | 1处 | 1处 | 1处 |  |
| 负责高低压电气设备维修服务及保养工作 |  | 变压器315kVA*2台； 高低压柜13面； 功率2262kW | 变压器500kVA*1台； 高低压柜5面； 功率870kW； | 变压器800kVA*2台； 高低压柜18面； 功率3132kW； | 变压器630kVA*2台； 高低压柜18面； 功率3132kW； |
| 发电机组 |  |  |  | 无锡百发柴油发电机组 型号：BF-U4503 412kVA330kW |  |
| 负责维修内容 |  | 门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务及保养工作 | 门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务及保养工作 | 门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务及保养工作 | 门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务及保养工作 |
| 负责四个院区污水处理设施、水源热泵；化粪池、隔油池清掏工作 |  | 空调系统：水源热泵2台，功率180kW；循环泵5台，功率48.8kW；深井泵2台，功率40kW；化粪池清掏 | 污水处理设备；太阳能巡检、维护，保证其正常运行；化粪池及隔油池清掏 | 污水处理设备；化粪池及隔油池清掏 | 污水处理设备；化粪池及隔油池清掏 |
| 负责每日能耗记录和统计工作 |  | 每日能耗记录和统计，制定水电气暖节能减排方案，并制定相关措施和办法 | 每日能耗记录和统计，制定水电气暖节能减排方案，并制定相关措施和办法 | 每日能耗记录和统计，制定水电气暖节能减排方案，并制定相关措施和办法 | 每日能耗记录和统计，制定水电气暖节能减排方案，并制定相关措施和办法 |
| 维修配件 |  | 单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担 | 单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担 | 单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担 | 单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担 |
| 高压消毒及医废转运 |  | 中心医疗废弃物的交接转运工作；中心的废液收集及上报转运工作 | 中心医疗废弃物的交接转运工作；中心的废液收集及上报转运工作 | 中心医疗废弃物的高压消毒及交接转运工作；中心的废液收集及上报转运工作 | 中心医疗废弃物的高压消毒及交接转运工作；中心的废液收集及上报转运工作 |
| 中心重要会议保障工作 |  | 会议室3间 | 会议室2间 | 会议室10间 | 会议室1间 |
| 院区的保洁、消毒、绿化及生活垃圾清运处理消纳 |  | 门前三包323平米 卫生间9个； 每周体检一楼大厅打扫卫生，每周值班室更换床品 | 门前三包75平米 卫生间16个； 每日门诊公区及诊室、健身房打扫卫生 | 门前三包590平米；绿化面积700平米 卫生间37个； 值班室更换床品 | 门前三包654平米；绿化面积300平米 卫生间26个； 每月月底健身房打扫卫生 |
| 白衣、值班室床品等用品清洗 |  | 每周清洗值班室床品，每周二收发清洗白衣 | 每周收发清洗白衣 | 每周清洗值班室床品，每周收发清洗白衣，会议室桌布、椅套不定期清洗 | 每周收发清洗白衣 |
| 其他 |  | 其他临时性工作 | 其他临时性工作 | 其他临时性工作 | 其他临时性工作 |

## 2.2本项目需按照中心《标准公共区域保洁服务计划及质量标准》《公共区域保洁服务计划及质量标准》《绿化养护质量标准》执行。

## 2.3采购标的的其他技术、服务等要求

## 2.3.1服务内容具体要求

负责三处锅炉房的值班维护管理工作

- 三处锅炉房位置分别在和平里中街16号院、14号院及西城区东光胡同5号。16号院生活热水锅炉需要全年值维，另外，三个院区的供暖锅炉需在供暖季值维（11月1日至12月31日）并做好上水打压等工作；

- 锅炉房环境必须保持清洁，明亮无杂物堆放；

- 值维过程中，要严格遵守安全管理条例，定期对锅炉及其附属设备进行认真检查和维护保养，每次点火操作前，必须认真做好锅炉所有设备的检查，确认没问题后才可进行点火操作；

- 锅炉房实行24小时值班，每班不少于两人；

- 做好锅炉软水的水质化验和水质处理工作，定期检查锅炉房内所有的阀门、压力表、法兰接头有无滴漏现象。

给排水、各类采暖设备设施维修服务

- 负责全中心给水系统设备维护、保养、维修；

- 负责操作、修理给排水设备和系统，使其正常运行，按规定做好压力、温度、电流等记录；

- 负责中心内上下水、热力水等管网的检查、保养、维修、更换、疏通等；

- 负责排水系统、雨水系统（雨水调蓄池/收集池等）的运行、维护、检查、维修；

- 负责检查管道设备系统，避免跑、冒、滴、漏；

- 协助其它专业组，完成主要管道问题的有关工作；

- 按规定定期巡检所负责地点、部位、设备并做好记录（包括但不限于卫生间、管井等）；

- 完成预防性维修工作；

- 完成中心下达的各项节能工作和指标；

10、负责全中心卫具洁具、地漏等用水设施的下水管线疏通、维修工作及中心内污水井、化粪池的清运工作，并严格按照本工种的特殊要求及施工工艺操作；负责中心内淋浴器的维修；

11、负责组织夏季防汛，冬季防冻等各项安全防范工作和预案。

负责三处电工室的值班维护管理工作；

- 三处电工室位置分别在和平里中街16号、朝阳区南三里屯路35号及西城区东光胡同5号，和平里中街39号院配电间由16号院电工室代维；

- 配电室实行24小时值班，每班至少安排2个人；

- 配电室值班电工认真巡视高压开关柜、变压器、每小时巡视一次；巡视低压配电柜、电容柜，每周清扫一次电表箱；

- 配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控，并把每次所到巡视点的时间记录在供配电设备运行日记上；

- 配电机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品；机房内应备齐消防器材，并严格禁止吸烟；

- 每班打扫一次机房的卫生，每周清洁一次机房内和设备设施卫生，作到地面、墙壁、天花板、门窗、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物。油漆完好，整洁光亮。

低压电器设备及特殊设备维修服务

- 负责中心的电源线路、照明、动力等电气设备和医疗配电箱（柜）、T接箱、所有二级配电箱（柜）、电源箱、柜的维修、维护保养、改造、安装及领导安排的临时性紧急任务；

- 熟悉中心内所有的供用电系统及负荷情况；

- 按照《北京地区电气规程汇编》中的相关要求定期检查线路、电气设备及各部门用电情况，不违章用电，确保安全，注意防火；

- 保证各部门正常用电，发现问题，根据轻重缓急在当时或当天解决。遇突发事件或重要科室断电，以最短时间、最快速度迅速到达现场处理；

- 严格遵守操作规程及施工工艺，保证施工安全及维修质量，注意供电系统的保养维修，保证供电系统的安全运行；

- 注意节约用电，对浪费电和用电不合理现象要制止，并采取有效措施；

- 每月对各处用电进行一次检查，向业务主管部门汇报；

- 保管好个人工具、设备、材料，注意节约；

- 需提供月度、季度、年度工作计划，工作标准及具体实施方案；

- 配合各改造、维修施工单位安全用电；

- 负责院区避雷设施检测工作。

门窗墙面地面等日常综合维修服务

- 负责全中心房屋维修，配合水、电、卫生设施的修复工作和其它临时性工作；

- 负责中心内墙面、地面、顶面的维修保养，杂物清理；

- 负责中心内门（包括：电动平开门、防火门、弹簧门等）、窗、纱窗等设备设施的维修、更换工作；负责中心院内杂物、可燃物等的清理工作；

- 房屋查漏、堵漏，房屋小型修缮等；

- 负责其它没有专业或单位归属的设备设施的巡视维修更换工作，包括但不限于步道砖、旗杆、标识等；

- 简易金属用品的制作，简单维修或小型修补、修缮工作；

- 参与、配合全中心应急抢险工作，协助其他班组完成中心维修服务工作；

- 需提供月度、季度、年度工作计划，工作标准及具体实施方案。

负责四个院区的保洁、消毒、院区绿化及生活垃圾处理消纳工作

- 公共区域内的日常保洁工作日至少4次（8:00，10:30，13:00，15:30各完成1次清洁），其余时间段进行巡视维护；

- 领导办公室在领导上班后进行清洁工作，或者在管理人员同意后进行清洁；

- 实验室区域内（包括但不限于大厅、楼道、各类实验室及附属设施等）的清洁工作在每天上班前7：50，在实验室工作人员安排下进行保洁工作；

- 负责院区职工白衣、会议室座套、各类值班室床上用品等洗衣服务，做好登记交接、分发等工作；

- 负责15个会议室（约1300平米）清洁工作，至少每周进行一次全面清洁及椅套座套更换送洗，若有会议需要，会后随时清洁；负责健身房定期保洁工作；

- 公共区域及61个厕所按照消毒规定频次进行消毒工作；

- 做好四个院区的绿化养护、病虫害防治工作（每年修剪、除草、打药等均不少于4次并视情况增加，月季、萱草、无尽夏等绿植补种不少于30株）；

- 生活垃圾每天下午清倒一次，特殊情况，做到随时倾倒；

- 医疗垃圾袋、会议用品及客用品由采购人负责提供，其他日常保洁物耗及设备均由中标人提供；

- 负责特殊天气的扫雪铲冰；

- 负责各类值班室保洁、床上用品更换等工作。

负责四个院区污水处理设施巡检、维护，保证其正常运行

- 污水处理站设施操作人员每天巡视巡查设备两次，定期做好预检维护，保证设备运转正常，出现问题及时修理，零部件200元及以上由采购人提供，200元以下由中标人提供；

- 四个院区的污水处理设施巡查、定期污水指标检测工作，定期检查各院区的化粪池及隔油池井，及时组织清理（每季度至少一次）；

- 定期巡视消毒耗材的使用情况，定期加药，同时检查水泵的运转情况，及时补充润滑油；

- 遇有特殊情况如暴雨等要专门安排人员值守，关注污水排放情况及设备运转情况；

- 提供见证性资料（照片、客户签字单等）维护保养记录（更换机油等）和相关设备维修资料。

负责能耗记录和统计，制定水电气暖节能减排方案，并制定相关措施和办法

- 每月抄录中心院区水电燃气计量表，出现异常及时上报；

- 对于发现长明灯及长流水的情况，要安排人员及时进行维修，更换器件；

- 每年制定节能减排相关方案，做好高耗能设备的巡查巡视工作。

负责日常维修和简单改造项目（5000元内），单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担，简单改造项目费用由甲方据实另行支付。

负责中心医疗废弃物的高压消毒及交接转运工作，负责中心的废液收集及上报转运工作（须经集中培训并考试合格后方能上岗），上述两项工作处置产生的费用不在本项目投标报价中，由我中心负责与收集单位单独结算。

- 南北院区医废要求全部进行高压消毒处理后转运到医废暂存处，每两天交由医废处置单位进行处理；

- 东西院区医废按照南北院区的模式交医废处置公司处理；

- 每月或季度中心范围内统一收集废液，收集打包完成后，交由有资质的处理公司进行处置。如有特殊情况，随时处置；

- 医废高压消毒人员要求持证上岗，至少有2人具有《特种设备作业人员证（固定式压力容器操作R1或快开门式压力容器操作R1）》，人员相关证书需在投标文件中提供。

负责中心重要会议的服务保障工作

- 做好中心重要会议的摆台、环境布置及服务用品的配备，同时做好迎送宾及茶水保障服务；

- 注意礼节礼貌，先宾后主，顺序服务，熟记会议时间、会议地点及会议各项要求。

负责中心西院区太阳能设备的维修、巡视和保养工作

- 为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转；

- 在系统设备正常使用状态下，制定维护保养计划，定时到对设备进行例行保养和检修，每季度6次，全年共计24次（200元及以上维保配件由采购人提供，200元以下由中标人提供），每年对真空管彻底清洗2次；

- 提供见证性资料（照片、客户签字单等）维护保养记录和相关设备维修资料；

- 如出现设备维修更换零部件或更换设备时，提供的设备和材料应经过采购人验收确认后，方能用于维护和检修，所更换的设备及零部件保修一年。

负责中心东院区水源热泵的维修、巡视和保养工作

  - 在供冷、供热季开始前，完成对空调系统的保养工作，以保证机组达到最佳运行状态。供冷供热季结束后，对机组进行维保处理；

  - 年度保养工作（每年一次，安排在每年4月份，开机保养工作），做好2台设备化学清洗冷凝器除垢及晶格保护预膜更换至少1次；更换1次2台设备的螺杆压缩机高粘度密封润滑合成油；更换干燥过滤器滤芯不少于8个；更换及保养油油过滤器不少于2个；2台压缩机保养后补加制冷剂不少于1次；检测4个水流保护开关至少1次；

  - 负责每日日常巡检工作，定期检查电气、油系统、制冷系统、控制系统、以及停机维护工作，并配合有关部门的安全检查。

负责中心发电车应急演练供电保障工作

- 熟悉中心发电车供电原理，会使用发电车供电；

- 外出做好卫生应急演练活动用电保障。

允许服务事项

- 化粪池清淘：中心现有污水井、化粪池的清运工作

- 四个院区避雷设施检测工作

- 锅炉维保服务

- 白大衣工作服、值班床上用品等洗衣服务

## 2.3.2团队人员要求

- 所有人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人工作安排和业务考核；投标人根据物业服务具体项目要对服务人员有岗位培训计划，有培训提纲内容，有考核标准，经考核合格并取得相应操作证书后才能上岗。

- 工作人员应严格遵守中心各项规章制度，着装整齐，坚守岗位，不脱岗，班上不得做与工作无关的事情，值守时不得有醉酒、醉驾、抽烟、聚众赌博等违法乱纪行为。

- 工作人员牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，工作中严格遵守有关操作规程，严禁违章指挥、违章作业，确保不发生重大安全责任事故。特殊技术服务人员，如电工、锅炉工、高压消毒、有限空间监护人员等必须持证上岗，严格执行操作规程；派遣的主要技术人员接受采购人管理和工作监督；综合维修人员若编制人数不够，需有应急方案，人员轮替班；

- 认真做好交接班工作，接班人未到、交班人不得下班。遇有交接班正在处理维修工作时，交班人须将维修工作完毕、或经接班人同意接班后继续处理、交班人方可下班，否则交班人不得下班（遇有紧急抢修时接班人可协助交班人抢修完毕后再进行交接班）；

- 严格执行政府及医院关于疫情或其他公共流行性疾病的防控要求，并根据实际情况制定相关应对机制；

- 投标人能够针对采购人及第三方检查问题进行整改，并根据存在的问题完善相关管理制度，优化服务流程，提升服务质量；

- 采购人只提供工作需要的值班室、办公室，不提供宿舍。

## 2.3.3人员数量及要求

该项目根据目前运行情况，需配备人员不少于64人，人员岗位及数量基础测算如下：项目经理1人，工程经理1人，东西院区主管2人，会服不少于2人，配电值班不少于16人，综合维修不少于11人，锅炉值维不少于8人（涵盖冬季供暖期间值班人员）高压消毒及污水值维不少于3人，保洁员及绿化不少于20人 。按工作计划对服务设备设施进行定期维保并随时处理紧急故障，确保设备设施良好运行。

1.管理人员：项目经理具有本科（含）及以上学历，且年龄在50周岁以下，具有3年（含）以上类似物业项目经理经验。工程经理具有专科及以上学历，具有电气或暖通空调中级及以上职称证书，年龄不超过50周岁。其他技术人员男性年龄在18（含）-60（含）周岁，女性年龄在18（含）-55（含）周岁；

2.其他技术服务人员

（1）电工室设备日常运行值守服务人员至少有16人具有《高压电工作业》、6人具有《低压电工作业》证书。

（2）锅炉设备日常运行值守服务人员至少有8人具有《中华人民共和国特种设备作业人员证（工业锅炉司炉G1）》证书。

（3）水源热泵设备日常运行值守服务人员至少有1人具有《特种作业操作证（制冷与空调作业》）。

（4）其他设备日常运行维修服务人员至少有1人具有《管道工证书》。

（5）医废高压消毒人员至少有2人具有《特种设备作业人员证（固定式压力容器操作R1或快开门式压力容器操作R1）》

（6）有限空间作业人员至少有1人具有《地下有限空间监护作业》证书。

## 2.3.4政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

## 2.3.5节约能源资源要求

- 节能管理:中标人应明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。中标人应协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- 照明用能:中标人应加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能:中标人应按照夏季室内空调温度设置不低于 26 摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于 20 摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

- 其他用能:中标人应根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、电开水器等用能设备开关，根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

- 用能统计和分析:中标人应协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

- 节水管理:中标人应协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到 2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。中标人应协助采购人规范统计用水数据，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

- 生活垃圾分类和收集:中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“ 四分类 ”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。中标人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

## 3.验收标准

本项目验收标准需按照《标准公共区域保洁服务计划及质量标准》《公共区域保洁服务计划及质量标准》《绿化养护质量标准》执行。同时结合《物业管理定期考核评分表》进行月度考核。

物业管理定期考核评分表

（      年   月）

| 序号 | 考核 指标 | 考核内容 | 检查方式 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迎检 工作 | 在中心上级部门检查中是否出现由物业管理方所致的重大问题隐患，影响中心成绩。 | 根据上级检查通报执行， 每项问题扣2分、重大问题扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 在中心检查中出现物业管理方所致的一般问题的。 | 根据中心检查通报执行，每项问题扣2分、重大问题扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 在主管科所日常检查中发现的与物业管理相关的重大安全隐患以及影响坏的问题。 | 日常检查或科室举报，每项问题扣2分、重大问题扣10分 | 10 |  |  |
| 4 | 遵规 守纪 | 是否有脱岗、漏岗的行为；是否有违反中心规章制度的问题。 | 随机检查服务人员，不符合规定扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 扰乱中心正常工作秩序，与中心职工发生口角争吵等的主责行为。 | 实地抽查或科室举报，发现1起扣1分 | 5 |  |  |
| 6 | 服务 工作 | 各类服务人员着装是否统一，整洁，规范（不得敞胸露怀，不得卷裤腿），胸牌佩带指定位置；工作态度以及服务意识好，未被职工投诉。 | 抽查5名服务人员，结合日常掌握情况打分，有1人不符合规定扣1分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 水电气暖维修作业响应及时有效，关键部位巡查记录完整，未出现安全事故或服务投诉。 | 职工投诉维修慢，无正当理由每起扣1分；发现少签字、少巡查扣1分；发生安全事故直接扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 医废、危废交接过程符合规程，未出现差错或事故。 | 每起不符合规定扣1分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 按时做好污水站值维及化粪池清掏工作。 | 发现值维少签字、少巡查扣1分；化粪池清掏不及时导致污物溢出扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 会议室、总值班室、领导办公室、卫生间等经常保持清洁、无垃圾，无异味。 | 每起不符合规定扣1分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 室内、外环境是否干净整洁，无易燃物堆积。 | 每起不符合规定扣1分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 熟悉掌握垃圾分类标准，做好监督报告及处理工作。 | 每起不符合规定扣1分 | 5 |  |  |
| 13 | 加分项 | 服务工作受到科室职工表扬 | 以微信、电话等为准，每次加1分，不超过5分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

## 4.中标人信用承诺

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。