# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）（本项目不接受进口产品）

| 序号 | 项目明细 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调 | 台 | 1026 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：签订合同后,接到采购人通知后 60个日历天内完成全部供货及安装服务。

地点（范围）：北京卫生职业学院新院区，北京市通州区漷兴北一街与漷城西一路交叉口东南角

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的50%作为首付款；项目初步验收合格且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的30%作为二次款；项目终验合格后六个月且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付总金额的20%作为尾款。

3. 包装和运输（，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

质保期自验收合格之日不少于6年，提供质保期承诺书；在质保期内，中标人应按照使用方要求，对所提供的设备进行免费清洗（包括室内机和室外机），每年1次；

5、施工要求：冷凝水排放方式应采用有组织排放方式，若使用单位无冷凝水排放立管，应由中标人负责提供管材并安装完成；室内机和室外机连接管为铜管，投标人应根据最终使用方的现场条件提出解决方案，并予以实施，以确保所供设备正常安装调试运行

6、投标报价包含（空调管线的延长2000米、专用异形支架镀锌角铁材质500个、开检修口150个，铝箔布包扎、电源插头及漏电保护装置、不锈钢支架、运输、搬运、打孔、安装、高空吊装、使用特殊材料等所有费用），室外机和室内机的电源线不允许拼接，保证空调设备正常运行，投标人不应以此向采购方或最终使用方提出额外费用需求。

7、投标人必须保证所投产品为全新、未使用过的产品，安装工人应经过专业培训，并提供相关资格证书，安装方对自身安全负责，安装质量符合国家相关规定；

8、提供产品完整的技术参数；

9、提供售后服务站点分布情况；

10、提供备品备件清单；

11、投标人应提供电话邮件等多种技术支持，电话7*24小时技术支持，在质保期内，投标人接到故障报修要求时，应在30分钟内应答，在2小时内做出明确安排，落实责任，在24小时内相关责任人员为采购人提供服务、做出故障诊断报告，48小时内解决问题，如不能及时解决要求提供同等档次备用机。

12、中标人全部安装完毕后配合验收，针对设备安装的安全性、美观性、运行噪音、运行效率、售后服务等进行检验；

当满足以下条件时，采购人认为验收合格：

12.1 安装工作结束；

12.2 外观检查完成；

12.3 试运转工作结束；

12.4 综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求，并提供安装调

试报告；

12.5 技术资料、安装和测试资料齐全

13、提供生产厂家针对本项目授权书和质保售后质保服务承诺函。

★14、本项目中的空调设备，投标人应按国家相关要求提供和投标产品型号一致的 3C 认证，否则投标无效。

★15、在《节能产品政府采购品目清单》中台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。本项目中所涉及的货物属于以上品目，投标货物产品型号必须是节能产品（附投标产品有效的节能认证证书），否则投标无效。

- 技术要求

1. 基本要求

（1）后期中标人要根据现场实际情况重新设计深化，产品样式及施工方案须经采购人确认后才能正式生产。

（2）中标供应商合同签订前须向采购人提供每件产品样式工艺图、材料小样、五金配件、颜色色号等经采购人确认后方可进行生产。

- 服务内容及要求/货物技术要求

本项目采购采产品为“北京市政府采购集中采购目录”中的“空调机”。

| 序号 | 项目明细 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新院区23~29号学生宿舍共987间宿舍 |  |  |  |  |  |
| 一 | 空调 | 类型：壁挂式冷暖 产品匹数：≥1.5匹 电源规格： 220V 50HZ ★能效等级： 一级 ▲能效值： ≥5.6 制冷剂： 环保冷媒R32 频率： 变频 ▲制冷量（W） ≥3500 ▲制热量（W） ≥5000 ▲输入功率（制冷W）≤800 ▲输入功率（制热W）≤1220 ▲室内机噪音 DB(A)（低档/高档）≤16/40 ▲室外机噪音 DB(A)（低档/高档）≤35/50 循环风量(m³/h)≥800 ★室外机尺寸：≤800*550*300CM ▲功能：57度空调自清洁：一键自清洁，高效自烘干;有效杀灭细菌，不让空调成为污染源，有助于学生的健康 | 台 | 1026 | 否 |

3. 验收标准

3.1初步验收

3.1.1验收时间：

全部货物到货后，由采购人组织现场开箱验收。

3.1.2验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。

3.1.3验收内容：

中标供应商到场配合。如发现货物不符合投标文件中承诺的质量、规格、厂家、产地、品牌、型号等要求，中标供应商无条件更换、更新或补充货物，使其达到招标文件要求的相关标准。

3.2最终验收

3.2.1最终验收程序：

中标供应商提出验收申请，采购人同意后，按照学校制定的验收办法，采购人组成验收小组或邀请未中标两家企业参与验收，中标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，对于验收不合格的设备用品，中标人无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，中标人重新申请验收。

3.2.2验收时间：货物安装完成正常运行30个日历日后。

3.2.3验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。

3.2.4验收内容：中标供应商到场配合。采购清单内所有货物的数量、规格、材质、工艺及安装质量等进行现场逐项查验，验收合格后签署验收单。

4. 其他要求

投标人进行安装以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在投标报价内。