附表

招标物资包件清单

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT01 | 空调 | 低温空气源热泵机组 | 1.制冷量：≥415KW（设计工况），设计工况：空调冷水供回水温度7/12℃，设计干球温度31.8℃，湿球温度22.9℃； 2.制热量：≥348KW（设计工况），设计工况：空调热水供回水温度45/40℃，设计干球温度-14.7℃； 3.APF≥3.4，HSPF≥3.4；一级能效标准；极端温度-25.8℃正常运行； 4.电源：3N-50Hz-380V，额定输入功率≤160KW； 5.运行重量：≤6.5t，机组参考尺寸≤6200mm（长）×2300mm（宽）×2400mm（高）； 6.机组水压降：≤60kPa； 7.变频调节； 8.压缩机形式：涡旋式； 9.制冷剂采用R410a或其他型号环保冷媒。 | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的制造商。 2.低温空气源热泵机组须具有合法有效的《中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证》。 3.低温空气源热泵机组须具有由通过CMA认证的第三方检测机构依据《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.1-2024）及《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T 25127.1-2020）出具的近三年（从投标截止日起算）内产品质量检测报告（检测报告中产品制冷量、制热量不低于本次招标物资最大制冷量、制热量要求）。 4.投标物资（低温空气源热泵机组）须具有铁路或地铁或机场近5年（从投标截止日起算）供货业绩，并提供供货合同、相对应的中标通知书及相对应的安全运行一年以上证明。 5.其他要求：本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 50 |  |
| 2 | KT02 | 空调 | 风冷热泵机组 | 1.制冷量≥630.8kW(设计工况)，能量调节范围：25%-100%无级调节。设计工况：空调冷水供回水温度7/12℃,设计干球温度31.8℃,湿球温度22.9℃； 2.COPc≥3.4，一级能效标准； 3.电源：3N-50Hz-380V,额定输入功率≤185KW； 4.运行重量≤6.3t，机组参考尺寸≤6000mm（长）*2300mm（宽）*2400mm（高）； 5.机组水压降：≤60kPa； 6.变频调节； 7.压缩机形式：螺杆式； 8.制冷剂采用R134a或其他型号环保冷媒。 | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的制造商。 2.风冷热泵机组须具有合法有效的《中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证》。 3.风冷热泵机组须具有由通过CMA认证的第三方检测机构依据《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T18430.1-2024）出具的近三年（从投标截止日起算）内产品质量检测报告（检测报告中产品制冷量不低于本次招标物资最大制冷量要求）。 4.投标物资（风冷热泵机组）须具有铁路或地铁或机场近5年（从投标截止日起算）供货业绩，并提供供货合同、相对应的中标通知书及相对应的安全运行一年以上证明。 5.其他要求：本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 50 |  |
| 3 |  |  | 风冷热泵机组 | 1.制冷量≥1262kW(设计工况)，能量调节范围：12.5%-100%无级调节。设计工况：空调冷水供回水温度7/12℃,设计干球温度31.8℃,湿球温度22.9℃； 2.COPc≥3.4，一级能效标准； 3.电源：3N-50Hz-380V,额定输入功率≤371KW； 4.运行重量≤15t，机组参考尺寸≤13000mm（长）*2300mm（宽）*2400mm（高）； 5.机组水压降：≤60kPa； 6.变频调节； 7.压缩机形式：螺杆式； 8.制冷剂采用R134a或其他型号环保冷媒。 | 台 | 2 |  |  |  |

持电子钥匙通过北京市公共资源交易服务平台，申请需要购买的包件。将汇款凭证上传至交易服务平台，审核通过后下载招标文件。

下载完成招标文件后，须在国铁采购平台完成企业注册，投标单位注册及操作过程如有问题，请联系国铁采购平台客服，联系电话：010-95306转8号键，客服服务时间：周一~周日（8时-18时）。