附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT01 | 中央空调主机 | 冷热泵机组 | FLRB-1-6/制冷量600kW（室外温度34.8℃），供回水温度为7/12摄氏度，机组设置在站房停车场绿化带内，冷热源机房设置在架空层。冬季采用换热站供给的市政热源，并进行二次加压供回水温度为50\40 ℃冷热源机房入口压力不小于 0.15MPA循环泵设置三台，变频，位于冷热源机房内单台流量Q=227m/h，H=43m夏季启用三台，冬季启用两台设置全程水处理一套用于过滤、防腐、除垢、杀菌灭藻。定压补水装置一套设置在架空层冷热源机房内，气压罐定压，补水泵启泵压力：245kPa停泵压力：332kPa。 | 6 | 台 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近三年（2022 年—2024 年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.须提供冷热泵机组五年内（2021年3月至投标文件递交截止日）由通过CMA认证或 CNAS认可的第三方机构出具的检验报告（检测报告需覆盖招标物资单台最大制冷量（600kW）要求）； 4.投标人须具有近5年（2021年3月至投标文件递交截止日，以签订合同日期为准）冷热泵机组供货业绩，单个销售合同中低温空气源热泵机组金额不得低于300万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 5.本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 2026年4月至工程结束 | 衡水南站 | 完好，车板交货 | 中铁建工集团雄商高铁衡水南站项目经理部 |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | KT02 | 空调 | 机房专用空调 | 总冷量≥6.4kW；显冷量≥6.1kW；风量≥1800m3/h；风压≥30Pa 送风方式：送风方式为上送下回；室内机电辅助加热功率≥2.0KW，极端最高气温：41.2℃，极端最低气温：-22.6℃。室内空气全年设定温度：18~28℃；℃；能效等级为1级，制冷能效比EER≥4 | 台 | 4 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.须提供机房专用空调五年内（2021年3月至投标文件递交截止日）由通过CMA认证或CNAS认可的第三方机构出具的检验报告；机房专用空调机组制冷量小于24.4kW以下的机组需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）； 4.投标人须具有机房专用空调近5年（自2021年3月至投标截止日期，以签订合同日期为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 5.本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 2026年4月至工程结束 | 衡水南站 | 完好，车板交货 | 中铁建工集团雄商高铁衡水南站项目经理部 |  |
| 2 |  |  | 机房专用空调 | 总冷量≥10.1kW；显冷量≥9.6kW；风量≥2450m3/h； 风压≥30Pa 送风方式：送风方式为上送下回；室内机电辅助加热功率≥3.0kW ，极端最高气温：41.2℃，极端最低气温：-22.6℃。室内空气全年设定温度：18~28℃；℃；能效等级为1级，制冷能效比EER≥4 | 台 | 4 |  | 2026年4月至工程结束 | 衡水南站 | 完好，车板交货 | 中铁建工集团雄商高铁衡水南站项目经理部 |  |
| 3 |  |  | 机房专用空调 | 总冷量≥16.9kW；显冷量：16.1kW≥风量≥4940m3/h；风压≥50Pa 送风方式：送风方式为上送下回；室内机电辅助加热功率≥6.0KW，极端最高气温：41.2℃，极端最低气温：-22.6℃。室内空气全年设定温度：18~28℃；℃；能效等级为1级，制冷能效比EER≥4； | 台 | 18 |  | 2026年4月至工程结束 | 衡水南站 | 完好，车板交货 | 中铁建工集团雄商高铁衡水南站项目经理部 |  |
| 4 |  |  | 机房专用空调 | 全冷量≥8.3kW；制热量≥8.6kW；风量≥2200m3/h；风压≥30Pa 送风方式：下送上回；室内机电辅助加热功率≥6kW；极端最高气温：41.2℃，极端最低气温：-22.6℃。室内空气全年设定温度：18~28℃；℃；能效等级为1级，制冷能效比EER≥4 | 台 | 2 |  | 2026年4月至工程结束 | 衡水南站 | 完好，车板交货 | 中铁建工集团雄商高铁衡水南站项目经理部 |  |
| 5 |  |  | 机房专用空调 | 全冷量≥13.1kW；制热量≥13.8kW；风量≥2850m3/h；风压≥40Pa 送风方式：下送上回；室内机电辅助加热功率≥6kW；极端最高气温：41.2℃，极端最低气温：-22.6℃。室内空气全年设定温度：18~28℃；℃；能效等级为1级，制冷能效比EER≥4 | 台 | 2 |  | 2026年4月至工程结束 | 衡水南站 | 完好，车板交货 | 中铁建工集团雄商高铁衡水南站项目经理部 |  |
| 6 |  |  | 机房专用空调 | 总冷量≥10.1kW；显冷量≥9.6kW；风量≥2450m3/h； 风压≥30Pa 送风方式：送风方式为上送下回；室内机电辅助加热功率≥3.0kW ，极端最高气温：41.2℃，极端最低气温：-22.6℃。室内空气全年设定温度：18~28℃；℃；能效等级为1级，制冷能效比EER≥4 | 台 | 2 |  | 2026年4月至工程结束 | 衡水南站 | 完好，车板交货 | 中铁建工集团雄商高铁衡水南站项目经理部 |  |

附件2：支付方式

投标人须在招标文件发售期间通过中铁物总国际招标平台（https://bids.crmsc.com.cn/）完成汇款（具体缴费流程可咨询招标代理人员15131159711）。完成相应包件支付后，将“汇款凭证”上传至北京工程建设公共资源交易平台，通过北京工程建设公共资源交易平台下载招标文件（电子版）。

代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地  址：北京市丰台区凤凰嘴街鼎兴大厦A座11层

联系人：刘宗凯

电  话：15131159711

新建雄商高铁衡水枢纽工程建管甲供物资2026年第一批次（空调）异议提出方式及主要内容

招标异议地址：河北省石家庄市新华路100号

招标异议联系人：徐航

招标异议电话：0311-87922724、18713153988

招标异议联系传真/邮箱：sjzxmbwzb@163.com

异议函件应包括以下主要内容:

（一）异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式；

（二）异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料；

（三）异议请求及主张；

（四）异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料；

（五）异议函件有关材料是外文的，异议人应同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明；

（六）异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。

异议人为法人或非法人组织的，异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字，加盖单位公章，并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的，异议函件必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。