# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

说明：

北京工业大学通州校区需采购550台1.5匹壁挂型冷暖变频空调，一级能耗。空调不接受进口产品。中标人需提供旧空调拆除、搬运服务，拆除旧空调并运至校区内指定地点存放。新空调配送、安装、打眼、墙面修复、连接电源等相关内容费用包含在投标报价中。空调需为符合国家质检认证的正规品牌合格产品，中标人需提供送货上门服务，送货前提前24小时与采购人确认送货时间，确保货物安全运抵指定安装地点，并同步提交完整的产品资料及相关资质文件。产品整体质保期不低于5年。

2. 项目背景/项目概述（如有）

通州校区学生公寓A、B、C、D楼现有1P单冷空调共550台，于2006年投入使用至今已达19年，远超10年报废年限。空调因老旧故障率高、维护成本高，存在安全隐患，不利于校区安全、持久发展。单冷空调，无法满足学生日常生活需求。需更换为1.5匹壁挂型冷暖变频空调。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2026年8月10日前完成现场安装，安装地点北京工业大学通州校区宿舍楼。

2. 付款条件（进度和方式）

合同生效后3个工作日内，中标人支付采购人10 %的履约保证金，采购人收到履约保证金后，3个工作日内向中标人支付50%的合同款额，待全部货物交验合格后5个工作日内，采购人支付50%的货物款额，一年后无重大质量问题，且无违反合同约定行为的，履约保证金由采购人无息退还中标人。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

不低于5年

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为住宿学生提供良好的住宿条件，满足学生对宿舍室温控制的需求。满足19平米空间使用，具备冷暖控温。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《供暖通风与空气调节术语标准》GB/T 50155-2015

《给水排水管道工程施工及验收规范》	GB 50268-2008

《公共建筑节能设计标准》	（DB11/T 687-2024）

《家用和类似用途空调器安装规范》（GB 17790-2008）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	（GB 50242-2002）

《建筑设计防火规范》	GB 50016-2014（2018 年版）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB 50736-2012

《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》

《通风与空调工程施工质量验收规范》	GB 50243-2016

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》	GB 50275-2010

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》	GB 50274-2010

注：如有更新以最新国家或行业标准执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.5匹分体变频热泵型壁挂式空调

△（1）供应的设备应安全可靠，稳定实用。投标人需保证设备均为制造商原产原装，保证所提供货物是全新的，未使用过的，并符合招标文件规定的质量、规格和性能等要求。所有国标均执行现行版本。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（2）采购人需补充购买本次招标同型号同规格产品时，中标人应当以同样或更加优惠价格提供产品。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（3）空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（4）投标人须提出安装方案，室内、室外机安装牢固，且不影响建筑物其他功能，安装完毕后要保持建筑物外立面完整统一，不破坏原有建筑整体外观。

△（5）机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障作用。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（6）机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（7）机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（8）室外机（压缩机）必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换，需带减震装置，维修方便。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（9）室内机应采用低运转静音设计，符合国家强制性标准；出厂需配置过滤网，便于拆卸、清洗和更换。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（10）提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品，考虑正常的保养维修更换零部件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失。

△（11）蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（12）每台室内机需配置有摇控器。

△（13）空调系统有故障报警显示、故障自我诊断等功能，能方便故障的查询和检修。

△（14）机组应带有以下保护装置：制冷剂高压保护，高压保护应当符合国家标准（注：所有国标均执行现行版本），压缩机高温保护，电流过载保护，风机电机过载保护，散热器防结霜（冰）保护，供电相序保护。

△（15）每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容应包括：产品名称、型号、规格、制造厂名称、商标、出厂日期、产品编号或生产批号、输入功率、噪音等主要参数。

△（16）如需加冷媒延长管，管材应为紫铜管。（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

△（17）空调安装要求：（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

噪声和振动：安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动。

冷凝水排除：空调器冷凝水的排放应采用有组织排放不得妨碍他人的正常生活、工作。在道路和公共通道两侧建筑物安装的空调器，不宜将其冷凝水排放到建筑物墙面上和室外路面上。

制冷剂：空调器所用的制冷剂应采用环保制冷剂，符合国家相关标准的要求，安装时需要对空调器加注制冷剂应按照本标准和产品说明书的要求进行，并按规定进行制冷剂泄漏检验。

空调安装位置：请安装在符合下面条件，又得到用户同意的位置上。

△（18）室内机安装要求：（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

在安装的位置应没有妨碍空气循环的阻碍物。

在安装的位置附近应没有任何热源和蒸汽源。

能使室内空气保持良好的循环，室内冷风都能送到的地方。

能方便进行排水。

选择可承受室内机重量而且不增加运转噪音及振动的地方。

具备安装和维修条件的地方。

方便安装配管和配线出线的地方。

室内机为白色

△（19）室外机安装要求：（投标人应提供针对本条款承诺书并加盖投标人公章。）

排风产生的噪音和气流不影响到邻居的地方。

有良好的通风的地方，保证室外机有良好的通风。

室外机附近不能有阻碍机组进风、出风的障碍物。

安装位置应能承受室外机重量和振动的结实的地方，以免噪音及震动传播放大，并能使安装工作安全进行。

没有易燃气体，腐蚀性气体泄露的地方。

★（20）必须通过中国强制性3C认证，符合国家相关检测标准。

★（21）必须满足《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）强制采购节能产品，投标人须提供有效期内的节能产品认证证书。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）产品整体质保期不低于5年。

（2）提供3年清洗服务，费用包含在投标报价中。

（3）接到报修通知后在1小时内到达现场，2小时内完成维修。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准

（1）安装工作结束。

（2）外观检查完成。

（3）试运转工作结束。

（4）综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求，并提供安装调试报告。

（5）技术资料、安装和测试资料齐全。

4. 其他要求（如有）

（1）团队要求：

配备项目团队，团队成员不低于6人，至少应包含项目经理1名、现场负责人1名、安全员1名及专业工种人员3名。团队人员均应为投标人在职人员，按照工种提供制冷与空调作业证、高空作业证、低压电工证各不少于1人。