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一、采购标的
1. 采购标的
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	备注

	1
	物业管理服务
	1
	项
	预算资金882.36万元/年


2. 项目背景或简况
北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京结核病控制研究与防治所）是北京市卫生健康委直属公益一类事业单位，是首都医科大学、北京大学医学部等多家高校的科研教学基地，承担着制定全市疾病预防控制专业计划、技术方案、卫生标准和干预措施，并组织实施；为北京市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；开展疾病监测与预警，承担疾病流行规律研究；承担全市传染病疫情溯源和调查处置，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责健康危害因素监测与干预工作；制定并实施健康教育与健康促进策略；开展公共卫生与疾病预防控制的基础性、应用性科学研究与科技创新等职责。北京市疾病预防控制中心新址位于通州区宋庄镇双埠头工业园区，建筑面积约为12.45万平方米，在职职工为800余人。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
服务期限：2026年10月1日至2027年9月30日
服务地点：通州区宋庄镇双埠头工业园区。
2. 付款条件（进度和方式）
在合同签订后，采购人按月支付中标人物业管理费。采购人每次支付前，中标人应将对应金额的法定税务发票提供采购人，采购人审核通过后，按照合同约定付款。2026年10月1日至10月31日为试运行期，试运行期间服务报酬，按照乙方实际派驻、在岗履职的工作人员数量及岗位进行结算。
三、技术要求
（一）基本要求
1. 负责地源热泵机房的值班维护管理工作（见设备清单）；
2. 负责给排水、各类采暖设备设施维修服务及保养工作（见设备清单）；
3. 负责三处高压配电室的值班管理工作，负责柴油发电机的日常运维工作；
4. 负责门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务及保养工作；
5. 负责院区电梯维保的监督工作；
6. 负责院区的保洁、消毒、院区绿化及生活垃圾清运处理消纳工作；
7. 负责院区污水处理设施、太阳能巡检、维护，保证其正常运行；负责院区化粪池及隔油池井清掏工作；
8. 负责每日能耗记录和统计，制定水电气暖节能减排方案，并制定相关措施和办法；
9. 单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担；
10. 负责中心医疗废弃物的高压消毒及交接转运工作；负责中心的废液收集及上报转运工作；
11. 负责中心重要会议的保障工作；
12. 其他相关临时性工作。
（二）服务内容及要求
1. 公用设备设施运行维护服务
指对给排水设备、电梯运行、供电设备和线路、锅炉设备、空调系统等公用设施和设备的日常管理和维修养护。
1.1 基本要求
   1.1.1 建立相关管理制度，如设施设备安全运行、岗位职责、设施设备定期巡检、维护保养、运行记录、维修档案等，制定相关应急预案。
   1.1.2 定期对公用设施设备进行全面检查，开展隐患巡查排查和治理，确保公用设施设备运行良好。发现问题及时向甲方管理部门报告。
   1.1.3 安排专项维修，建立报修、维修和回访记录。
   1.1.4 做好特种设备维护的监督和日常管理。
   1.1.5 设备机房整洁有序，室内无杂物；设有挡鼠板、鼠药盒或者粘鼠板；在明显易取位置配备有符合规定的消防器材以及专用工具，确保完好有效；设施设备标识标牌齐全；张贴或者悬挂相关制度、证书。
   1.1.6 元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前，组织系统、全面的巡检，记录齐全、完整。巡检不晚于节假日开始前3日完成，并形成书面的巡检记录闭环存档。
   1.1.7 建立共用部位及设施设备维修养护、消防安全防范等管理制度及突发公共事件应急预案，并建立物业服务工作记录，遇有突发公共事件，按照相关规定做好应对和处置工作。
1.2 给排水设备运行维护
办公楼（区）房屋内外给排水系统的水质检测，水泵、水箱、蓄水池、供水管路、排水管、隔油器等设备设施的日常养护维修。
   1.2.1 建立正常供水管理制度。
   1.2.2 配合采购方每半年至少对二次供水设施进行1次清洗消毒，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的要求。配合采购方进行二次供水水质检测。
   1.2.3 每日巡检1次供水设施，设备、阀门、管道等运行正常，无跑冒滴漏现象，零修合格率100%；有水泵房、水箱间、隔油间的，每日巡视1次，定期养护。
   1.2.4 有事故应急预案，及时发现并解决故障。如遇供水单位限水、停水，应当按规定时间通知院区用户。
   1.2.5 定期对排水管线进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；每年汛前对雨、污水管井、屋面雨水口等排水设施进行检查；建立防汛预案，配备有防汛物资（沙袋、雨具、照明工具等），每年至少组织1次演练。
   1.2.6 做好热水系统的日常巡检、维护工作，确保热水供应正常。
1.3 供电设备监控维护
   办公楼（区）供电系统、高低压电气设备、电线电缆、照明装置等日常管路和养护。
   1.3.1 建立配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施。
   1.3.2 建立24小时运行值班监控制度，一般故障及时修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的应当及时与供电部门联系，并且向管理单位报告，零修合格率应达到100%。发现照明故障，立即到达并组织维修。
   1.3.3 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强低压配电柜、配电箱、控制柜以及线路的重点监测，公共使用的照明、指示灯具线路、开关应当保持完好，确保用电安全。
   1.3.4 核心部位建立可控用电保障系统，确保办公区在突发情况下正常运转。
   1.3.5 雷雨季节应加大避雷设施巡查频次，保持性能符合国家标准。
1.4 电梯运行维护
   对院区电梯和安全设备运行进行日常巡视，保持轿厢、井道等清洁，督促电梯维保单位按时进行电梯维护保养。
   1.4.1 建立电梯运行管理、设备维护、安全管理等制度。
   1.4.2 配合相关单位每年进行1次定期检验，监督维保单位按规定进行维修分体式保养，每天检查安全运行状况。
   1.4.3 有电梯突发事件或者事故的应急措施与救援预案，每半年演练1次。
   1.4.4 重大活动、会议专人控梯。
1.5 空调系统运行维护
   院区地源热泵及空调系统的运行管理和日常养护。
   1.5.1 建立空调运行管理制度、应急处置预案和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
   1.5.2 配合采购方定期（季节性）维保、清理，保证暖通空调/空调设备设施处于良好状态，洗清效果符合GB19210标准要求，零修合格率应达到100%。
   1.5.3 配合采购人定期清洗、消毒空调通风系统。
   1.5.4 定期清洁空调主机，室外机。巡查挂机和室外支架是否稳固。
   1.5.5 应及时完成零修、小修，并做好检修维护记录。
2. 日常维修和简单改造
负责日常维修和简单改造项目（5000元内），单个维修零配件材料费不超过100元的，由物业服务方承担，简单改造项目费用由甲方据实另行支付。
3. 医疗废弃物与废液处理
负责中心医疗废弃物的高压消毒及交接转运工作。负责中心的废液收集及上报转运工作（须经集中培训并考试合格后方能上岗）
3.1 院区医废要求全部进行高压消毒处理后转运到医废暂存处，每两天交由医废处置单位进行处理；
3.2 每月或季度中心范围内统一收集废液，收集打包完成后，交由有资质的处理公司进行处置。如有特殊情况，随时处置；医疗废物转移、交接等相关资料必须妥善保存，物业服务单位服务期满后将资料移交甲方。
3.3 医废高压消毒人员要求持证上岗，至少有2名操作人员须持有效特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作R1），无证不得上岗，人员相关证书需在投标文件中提供。
4. 会议服务保障
负责中心重要会议的服务保障工作
4.1 做好中心重要会议的摆台、环境布置及服务用品的配备，同时做好迎送宾及茶水保障服务；
4.2 注意礼节礼貌，先宾后主，顺序服务，熟记会议时间、会议地点及会议各项要求。
5. 光伏设备巡查
负责院区光伏设备的巡查工作，每周对院区光伏设备进行巡查，做好记录，为系统正常运转提供保障，确保系统的正常稳定运转。
6. 应急车辆供电保障
负责中心应急车辆供电保障工作，熟悉中心应急车辆供电，做好卫生应急演练活动用电保障。
7. 中心环境保洁服务
7.1 共用部位、公共区域（含走廊、疏散楼梯间）
   7.1.1 天花板、灯罩、排风口无尘土、无污渍、无网状物。
   7.1.2 墙壁及踢脚板无尘土、无污渍、无手印。
   7.1.3 办公区的标牌、开关面板、窗台整洁干净，无尘土、无污渍。
   7.1.4 消火栓箱内外干净、整洁。
   7.1.5 玻璃门及窗体玻璃无污渍、无手印，窗框、门框无尘土，纱窗干净。
   7.1.6 地板、地毯干净清洁，无尘土、无污渍、无杂物。
   7.1.7 大堂、走廊内摆放物体无尘土、无污渍。
   7.1.8 大堂内摆放的绿植等盆体无尘土、无污渍；盆内无杂物。
   7.1.9 步行梯扶手、栏杆无尘土、无污渍。
   7.1.10 垃圾桶分类标识清晰，桶外无尘土、无污渍、无积水、无渗漏、无异味。
7.2 卫生间
   7.2.1 墙面、门面无尘土、无污渍、无手印。
   7.2.2 玻璃镜面无尘土、无污渍、无手印。
   7.2.3 灯罩、天花板无尘土、无污渍。
   7.2.4 台面、洗手盆无尘土、无污渍、无水迹、无杂物。
   7.2.5 大便器、小便池上下内外无污渍、无杂物，对座便器进行每日消毒。
   7.2.6 地面无尘土、无污渍，边角无杂物。
   7.2.7 垃圾桶（篓）及时清倒，垃圾袋及时更换，桶（篓）后的墙面无污渍。
   7.2.8 卫生间内无异味。
   7.2.9 卫生间内各种设施设备完好，使用正常，发现损坏及时报修。
7.3 茶水间
   7.3.1 电热开水器机身干净，机身及出水口处无污渍。
   7.3.2 水槽内无污水、无残渣。
   7.3.3 瓷砖墙面及地面无尘土、无污渍、无水迹。
7.4 电梯
   7.4.1 电梯门无污渍、无手印，底部轨道和层门地坎内无尘土、无污渍、无杂物。
   7.4.2 轿厢内顶板顶灯、地面无尘土、无污渍。
   7.4.3 轿厢内四壁及电梯内外按键无尘土、无污渍，每日消毒，公共卫生事件期间应适当增加消毒频次。
   7.4.4 发现设备及配件损坏及时报修。
7.5 卫生消毒
   7.5.1 日常消毒
      7.5.1.1 做好电梯轿厢、卫生间、会议室等区域的日常消毒。
      7.5.1.2 公共卫生事件期间及其他特殊时段，应根据相关要求做好卫生消毒工作。
   7.5.2 专项消杀
      7.5.2.1 制定消杀工作计划并组织实施。
      7.5.2.2 药物成份符合国家规范要求，药物无异味。
      7.5.2.3 防制人员持证上岗，按照规范操作。
      7.5.2.4 消杀前，应在信息公示栏张贴通知或公告，告知工作时间、区域等，消杀工作应避开人员密集时段。
7.6 垃圾分类
   7.6.1 按相关规定在指定位置摆放分类垃圾桶（箱）。
   7.6.2 桶（箱）每日消毒，表面干净、无污渍。
   7.6.3 地面无垃圾。
   7.6.4 生活垃圾实施袋装，日产日清。
   7.6.5 垃圾分类投放、分类收集。
   6.6 垃圾房内地面及墙壁无尘土、无污渍；室内无异味；分类垃圾桶标识准确清晰。
7.7 园区道路
   7.7.1 大门以外至规划红线以里区域，为“门前三包”责任区。
   7.7.2 “门前三包”责任区和楼体外的园区内，无杂物及施工材料堆放、无积水、无违法张贴、无乱刻乱划。
   7.7.3 座椅、灯杆、路牌、护栏、垃圾箱无尘土、无污渍、无水迹、无蛛网。
   7.7.4 遇有雨雪天气，及时组织人员进行铲冰扫雪工作。
7.8 室外景观维护
   7.8.1 花台、雕塑、景观表面干净、无污渍。
   7.8.2 景观水质清澈无异味、无漂浮物。
（三）团队人员要求
1. 任职要求
1.1 项目经理具有本科及以上学历，具有中级及以上职称，具有10年（含）以上类似项目经理工作经验。
1.2 工程主管具有高压电工作业证，具有特种设备安全管理证书，具有初级以上工程师证书，具有管道工证书，具有5年及以上同类物业项目岗位经验。
1.3 保洁主管具有本科及以上学历，具有有害生物防制员或消毒员证书，具有有限空间作业证书，具有5年及以上类似项目管理经验。
1.4 项目在实施过程中，未经采购人书面许可，项目经理、工程经理和保洁主管不得随意更换。
1.4 特殊技术服务人员
   1.4.1 电工室设备日常运行值守服务人员至少有24人具有《高压电工作业》证书；
   1.4.2 地源热泵、锅炉、空调值守日常运行值守服务人员至少有8人，其中至少2人具有《特种设备作业人员证（工业锅炉司炉G1）》证书，至少2人具有《特种作业操作证（低压电工作业）》或《特种作业操作证（高处作业）》；
   1.4.3 其他设备日常运行维修服务人员至少有1人具有《管道工证书》；
   1.4.4 医废、危废、污水站日常运行值守服务人员至少有4人，其中医废处置人员至少有2人具有《特种设备作业人员证（快开门式压力容器操作R1）》；
   1.4.5 有限空间作业人员至少有2人具有《地下有限空间监护作业》证书。
1.5 派遣的主要技术人员须经采购人考核合格后上岗，并接受采购人管理和监督。
1.6 综合维修人员若编制人数不够，需有应急方案，人员轮替班。
1.7 若维修人员无法处理的问题，需给采购人提供专业方案。
1.8 服务人员无条件服从采购人或采购人委托第三方的工作安排。
2. 工作要求
2.1 所有人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人工作安排和业务考核。
2.2 认真做好交接班工作，接班人未到、交班人不得下班。遇有交接班正在处理维修工作时，交班人须将维修工作完毕、或经接班人同意接班后继续处理、交班人方可下班，否则交班人不得下班（遇有紧急抢修时接班人可协助交班人抢修完毕后再进行交接班）。
2.3 工作人员应着装整齐，精神饱满、精力集中、情绪稳定，保持最佳工作状态。
2.4 工作人员必须做到坚守岗位，不脱岗，班上不得做与工作无关的事情，上班期间不得有违法乱纪行为，如醉酒、醉驾、抽烟、聚众赌博等违法乱纪行为。如发现一次罚款500元，事态严重的采购人有权解除合同；
2.5 实行工作派发单制：班长分配任务后，组员持工作派发单到指定地点进行工作，工作完毕后，在工作派发单上填好用料种类、数量、时间，经对方科室验收签字后，交回班长及物业备查、统计、存档。紧急任务先迅速到场处理，处理完毕后补填派发单。
2.6 工作人员须有高度的责任感和良好的职业道德，做到在岗尽责、积极主动、热情快捷、认真负责、优质低耗的完成好领导交给的每项工作任务，任务完成后并将工作场地清理干净。
2.7 工作人员要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，工作中严格遵守有关操作规程，做到拒绝违章指挥、杜绝违章作业。
2.8 需提供季度、年度工作计划，工作标准及具体实施方案，行为规范。
2.9 严格执行政府及医院关于疫情或其他公共流行性疾病的防控要求，并根据实际情况制定相关应对机制。
2.10 针对采购人及第三方检查问题进行整改，并根据存在的问题完善相关管理制度，优化服务流程，提升服务质量。
2.11 采购人提供工作需要的值班室、办公室，根据现场情况提供宿舍。
3. 人员数量及要求
该项目根据目前运行情况，需配备人员不少于105人，人员岗位及数量基础测算如下：项目经理1人，综合主管1人，工程主管2人，保洁主管1人，会服不少于8人，配电值班不少于24人，综合维修不少于13人，地源热泵、锅炉、空调值守值维不少于8人（涵盖冬季供暖期间值班人员），医废、危废、污水站不少于4人，保洁员、垃圾分类员及绿化不少于40人。其他人员自行编制。按工作计划对服务设备设施进行定期维保并随时处理紧急故障，确保设备设施良好运行。
人员证书及技能要求见上第五款中任职要求。
（四）培训要求
投标人根据物业服务具体项目要对服务人员有岗位培训计划，有培训提纲内容，有考核标准，经考核合格并取得相应操作证书后才能上岗。
（五）验收服务要求
由采购人相关部门分别对物业具体服务项目进行日常检查和考核，并定期进行职工的满意度调查。
（六）其他要求
1. 投标人需具备丰富的物业服务经验，安排的服务人员应具有工作责任心和事业心，具备相应的操作证书，积极努力完成上级领导安排的各项工作，能够确保安全生产、操作规程符合安全管理规定，确保不出重大安全责任问题。
2. 为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。
3. 为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：
3.1 在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；
3.2 因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；
3.3 因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；
3.4 存在拖欠工资的；
3.5 存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：
（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；
（2）供应商不公平竞争；
（3）供应商恶意串通；
（4）其他串通行为；
（5）未按规定签订合同；
（6）未按规定履行合同；
（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

附件：设备清单


设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号或摘要
	单位
	数量

	一
	机电设备（组合式新风机组、空调机组、消防排烟风机等）

	1
	组合式新风机组
	风量1500~35000 m³/h，功率1.5~18.5kW
	台
	56

	2
	组合式空调机组
	风量10000~37000 m³/h，带冷热盘管
	台
	8

	3
	直流风新风机组
	风量1500~10500 m³/h
	台
	16

	4
	消防高温排烟风机
	风量15600~74000 m³/h，功率7.5~18.5kW
	台
	56

	5
	混流风机
	风量32100~51000 m³/h
	台
	7

	6
	低噪声风机箱
	风量500~34000 m³/h
	台
	约200

	7
	离心式冷水机组
	制冷量3517kW，功率562kW
	台
	2

	8
	冷却塔
	循环水量800 m³/h
	台
	2

	9
	冷却水/冷冻水循环泵
	流量666~789 m³/h，功率111~132kW
	台
	8

	10
	风机盘管
	FP-85/68/51型，冷量2700~4500W
	台
	691

	11
	高压微雾加湿主机
	流量149~268kg/h
	台
	12

	12
	全程水处理仪/软化水装置
	处理量10~1997 m³/h
	台
	4

	13
	潜水泵
	流量20~100 m³/h，功率3~11kW
	台
	140

	14
	消防补风机
	风量9000~18000 m³/h
	台
	10

	15
	正压送风及余压监控主机
	—
	台
	1

	二
	VRV多联机空调系统

	1
	多联机室外机
	制冷量6.4~226kW，功率2.2~42kW
	台
	47

	2
	多联机室内机
	冷量2.8~9kW，功率53~209W
	台
	约900

	三
	实验室专用设备

	1
	实验室高空排放风机
	总排风量42000~70000 m³/h
	台
	7

	2
	净化空调机组
	风量1200~31100 m³/h，带冷热及加湿
	台
	约50

	3
	净化排风机
	风量500~16400 m³/h，变频
	台
	38

	4
	通风柜智能控制系统
	含VAV控制器、门控系统等
	套
	107

	5
	空气质量检测仪
	VOC/甲醛/PM2.5/CO2等
	支
	350

	6
	压差传感器/变送器
	量程±1000Pa，精度±1%
	支
	>1000

	7
	一体扰流喷淋除臭设备
	风量3000~22200 m³/h
	台
	7

	8
	中央纯水设备系统
	产水量≥500L/h，EDI电阻率5-15MΩ·cm
	台
	3

	9
	冷库设备
	制冷室外机+冷风机
	台
	28

	10
	水处理设备（泳池等）
	过滤器、臭氧发生器、计量泵等
	台/套
	约20

	四
	地源热泵及锅炉设备

	1
	螺杆式地源热泵机组
	制冷量2040kW，制热量2032kW
	台
	4

	2
	燃气真空热水机组
	1745kW / 350kW
	台
	5

	3
	地源侧/空调侧循环泵
	流量250 m³/h，功率37kW
	台
	10

	4
	冷却塔侧循环泵
	流量900 m³/h，功率90kW
	台
	3

	5
	空调水定压补水装置
	补水量3.25 m³/h
	套
	3

	6
	全自动软水器
	处理量1-2 t/h 和 10-12 t/h
	台
	2

	7
	中央管理系统（机房PLC）
	—
	套
	1

	五
	配电室及供配电设备（共3间变配电室）

	1
	干式变压器
	SCB14-NX2-2000/2500kVA
	台
	8

	2
	高压中置柜
	出线/计量/进线柜
	台
	22

	3
	低压配电柜
	出线/电容/互投/进线/滤波等
	台
	约120

	4
	柴油发电机组
	260kW / 1250kW
	台
	4

	5
	人防柴发自控装置
	—
	台
	4

	6
	油箱/日用油箱
	10m³ / 1000L
	台
	4

	7
	配电箱（各种）
	XMD/XL系列，多种回路
	台
	约960

	8
	电气火灾监控系统
	主机+探测器
	套
	4

	六
	电梯设备（合34台）

	1
	乘客电梯
	通力PW18/16-19等
	台
	17

	2
	污物梯
	—
	台
	5

	3
	货梯
	—
	台
	8

	4
	扶梯
	TM110S 30/3
	台
	4

	七
	太阳能设备

	1
	无动力太阳能热水器
	340L/28-5821，真空管58*2100mm
	套
	84

	2
	控制柜AP-TYN-1
	防雨型，IP56
	台
	1

	八
	污水处理及小市政设备

	1
	污水提升泵/排污泵
	流量15-20 m³/h，功率2.2-5.5kW
	台
	9

	2
	雨水收集系统控制柜
	—
	台
	3

	3
	高效尾气除臭装置
	风量2000 m³/h，1.8kW
	台
	1

	4
	机械格栅
	栅宽600mm，栅隙3mm
	台
	1

	5
	空气悬浮风机
	风量3.0 m³/min，6.2kW
	台
	2

	6
	离子除臭设备
	风量10000 m³/h
	台
	1

	7
	数据采集仪
	8路
	台
	1

	九
	燃气设备

	1
	锅炉专用调压箱
	Q=1000 Nm³/h
	台
	1

	2
	中低压民用调压箱
	Q=200 Nm³/h
	台
	1

	3
	远传监控装置
	—
	台
	2

	4
	流量计防护箱
	DN80/DN50
	台
	6
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