 采购需求

(一）货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否
进口
	项目实施的时间
	项目实施的地点

	1
	1P分体式冷暖空调
	499
	台
	否
	2026年8月
	河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）。

	2
	空调安装费（含辅材）
	499
	项
	否
	
	

	3
	2P分体式冷暖空调
	33
	台
	否
	
	

	4
	空调安装费（含辅材）
	33
	项
	否
	
	

	5
	3P柜机
	374
	台
	否
	
	

	6
	空调安装费（含辅材）
	374
	项
	否
	
	

	7
	42P多联机
	2
	台
	否
	
	

	8
	5P风管机
	20
	台
	否
	
	

	9
	空调安装费（含辅材）
	20
	项
	否
	
	

	10
	内置空调控制器
	906
	个
	否
	
	

	11
	联动控制平台
	1
	套
	否
	
	


（2） 
（3） 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；技术参数
	包号
	本包预算
（万元）
	设备名称
	技术要求
	数量

	一
	411.059594
	1P分体式冷暖空调 
	1）定变频：变频
#2）能效等级：1级能效
★3）制冷量(W) ≥2600
4）APF≥5.0
5）制冷功率(W) ≤600
★6）制热量(W) ≥4200
7） 制热功率(W) ≤1200
#8）室内机最大噪声(声压级)(dB(A) )≤40
9）循环风量（m³/h）≥650
	499

	
	
	2P分体式冷暖空调
	1）定变频：变频
#2）能效等级：1级能效
★3）制冷量(W) ≥5000
4）APF≥4.60
5）制冷功率(W) ≤1500
★6）制热量(W) ≥6600
7）制热功率(W) ≤2000
#8）室内机最大噪声(声压级)(dB(A) )≤45
9）循环风量（m³/h）≥1000
	33

	
	
	3P柜机
	1）定变频：变频
#2）能效等级：1级能效
★3）制冷量(W) ≥7200
4）APF≥4.5
5）制冷功率(W) ≤1950
★6）制热量(W) ≥9000
7）制热功率(W) ≤3200
#8）室内机最大噪声(声压级)(dB(A) )≤50
9）循环风量（m³/h）≥1500
	374

	
	
	42P多联机组
	1）定变频：变频
#2）能效等级：1级能效
★3）名义制冷量(KW) ≥110
4）APF≥4.20
5）额定制冷功率(KW) ≤35
★6）名义制热量(KW) ≥130
7）额定制热功率(KW) ≤33
#8）噪音(dB) ：40-68
	2

	
	
	5P风管机
	★1）制冷量(KW) ≥12.0
★2）制热量(KW) ≥13
3）噪音(dB) ≤45
4）循环风量（m³/h）≥2000
	20

	
	
	内置空调控制器
	1、 含4G通信。
2、 控制管理，系统采用B/S架构，具备空调远程控制、温度/时间控制管理，温度阈值管理，调节空调运行模式、设置课程表、故障报修、统计分析等功能。
	1

	
	
	联动控制平台
	包含串口服务器2台、协议网关2个；
1、串口服务器：1路工业级串口服务器，传输设备，负责协议网关通信。下行RS-485，上行4G。
2、协议网关：协议信息采集和控制，采用RS-485通信，1路协议网关，集控一套冷媒多联机。支持通过多联机外机对空调室内机运行情况做出控制。
	

	
	
	交货（或服务）日期：合同签订后40个日历日内完成供货及安装调试等全部工作。

	
	
	质保期：设备安装验收合格后5年

	
	
	服务团队：供应商服务团队需要有高级制冷工资格、制冷设备维修工、低压电工证、高处作业证等。

	
	
	实施方案：包括但不限于：①供货实施方案、②施工及安装计划、③施工工艺④文明施工措施⑤成品保护措施⑥应急保障措施⑦进度安排等

	
	
	售后服务及培训等：
1、 供应商承诺：质保期内在接到采购人维修通知后2小时内到达现场进行处理，简单故障6小时内处理完毕，较大故障12小时内处理完毕，重大故障24小时内处理完毕。
2、 供应商承诺：质保期内设置7*24小时专线报修电话；
3、 质保期结束之后：供应商为采购方人员提供现场操作和维护培训，使受训人员熟练掌握产品性能，能独立操作并排除一般故障（相关费用包含在投标报价内）。
4、 供应商承诺：质保期内在校设立备品备件库；
5、 质保期内，供应商空调设备的维修、保养、零部件更换及紧急故障响应等；
6、 供应商承诺：提供便捷式线上报修信息化系统

	★节能产品认证
	投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书

	环境标志产品认证
	投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件



（4） 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
[bookmark: OLE_LINK1]GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》
GB21454-2021《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》
GB/T 7725-2022《房间空气调节器》
GB 17790-2025《家用和类似用途空调器安装规范》
GB/T 46731-2025《校园用家用电器产品技术规范》
（5） 采购标的验收标准；（必填项：参考采购标的实现的功能或者目标简要填写）
1.到货验收。采购项目到货时，用户单位按照合同约定查验到货验收单，包括货物的品名、数量、型号等自然信息，与供应商共同签署《到货验收单》。
2.初步验收。采购项目安装调试完成后，用户单位根据合同查验货物的数量、功能、技术指标等，确认符合合同要求后，形成《初验报告》，由用户单位与供应商共同签字。
3.试运行验收。需试运行的项目在初验合格后，应由用户单位按照合同约定进行试运行验收。试运行达到合同要求后，出具《试运行报告》，由用户单位与供应商共同签字。
4.验收小组验收。依据合同对到货清单和实物进行品牌、型号、配置、配件、生产厂商、产地、数量等核对；核查供应商是否按规范进行货物安装、运行和调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等），核查仪器设备的性能指标、技术质量等是否符合合同规定的要求；验收货物出厂合格证、说明书、保修单、交货单、试运行报告、调试报告、用户使用报告、培训记录、用户手册等。
（五）付款方式：
本合同的付款方式为：
（1）保证金条款：
合同签订后7日内，供货方应当按照合同总金额的5%先行向采购方提供履约保证金，验收合格满1年后，如无质量问题且供货方无违反合同约定行为，采购人无息退还。
（2）合同价款的支付：款项分两次支付
1）首付款：合同签订7日内，且采购方收到供货方妥为支付的履约保证金后，且收到供货方开具的等额合规的增值税专用发票后，采购方向供货方支付至合同总价款的60%作为首付款（结合财政资金到位情况）；
2）尾款：供货方将本合同项下的全部货物运抵采购方指定地点，且收到供货方开具的等额合规的增值税专用发票后，所有货物安装调试完毕且经采购方按学校相关规定验收合格后，支付合同剩余尾款。
（3）特别约定
由于本合同价款100%来源于财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购方财政资金未到位导致采购方无法按前述付款时间节点支付款项，供货方同意待采购方财政性资金到位后，对照合同中约定的支付进度节点，按工作程序支付；
（4）关于支付路径的特别约定
采购方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供货方账户。相关依据如下：
《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）第五条。

（六）交钥匙工程
项目采用交钥匙工程模式。投标人须依据招标人提供的需求、建设标准及技术规格，完成本工程从设计、采购、施工、安装、调试至竣工验收的全部工作。
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