北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
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一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	序号
	产品名称（标的名称）
	数量
	单位
	单价限价（元）
	核心产品

	1
	1
	应用服务器
	2
	台
	52000.00 
	

	
	2
	数据库服务器
	2
	台
	62300.00 
	

	
	3
	前置机
	1
	台
	52000.00 
	

	
	4
	86寸显示终端
	4
	台
	12000.00 
	

	
	5
	55寸信息展示终端3
	12
	台
	6200.00 
	

	
	6
	UPS主机1
	2
	台
	419800.00 
	是

	
	7
	蓄电池1
	216
	块
	1800.00 
	

	
	8
	电池架1
	6
	个
	9000.00 
	

	
	9
	UPS主机2
	1
	台
	147100.00 
	

	
	10
	蓄电池组2
	3
	套
	57600.00 
	

	
	11
	蓄电池组架2
	3
	个
	5000.00 
	

	
	12
	服务器操作系统
	5
	套
	5000.00 
	

	
	13
	数据库
	2
	套
	51000.00 
	

	
	14
	系统集成（预算项目-集采目录内）
	1
	项
	61700.00 
	



注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按无效投标处理处理。
2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。
本项目不接受进口产品

（二）项目背景/项目概述（如有）
依据《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“健康北京 2030”规划纲要》《“十四五”时期健康北京建设规划》《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《北京市疾病预防控制中心中长期发展规划》（2024 -2030 年）等文件精神，北京市疾病预防控制中心（以下称“市疾控中心”）开展了新址迁建项目，机房工程及配套为迁建项目的配套项目，为满足新址信息化支撑等需求，需开展服务器、显示终端、UPS、操作系统、数据库等软硬件等设备采购。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订生效之日起30日内完成供货安装调试。
2、交付地点：北京市疾病预防控制中心指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1.首款：财政资金拨付到位后，采购人向中标人支付本合同总金额的70%。
2.尾款：本项目通过最终验收，且财政资金拨付到位后，采购人向中标人支付本合同总金额的30％。
3.采购人付款前10个工作日内，中标人须向采购人提供对应付款金额的合法合规有效发票，交由采购人审核。采购人审核通过后，按照本合同约定向中标人支付对应款项。若中标人未按时提供发票，或提供的发票审核不合格的，采购人有权顺延或拒绝支付对应款项，且不承担相关责任。因财政资金拨付不到位、流程等非采购人原因导致付款延迟，或最终付款比例发生调整的，采购人不构成逾期付款行为，不承担任何违约责任。
4.中标人应向采购人提交相应的正规、合法发票。
（三）包装和运输
投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。
（四）售后服务（质保期）
质量保证期：
投标人须承诺为本项目所投硬件设备提供不少于36个月质量保证服务，质保服务已包含在内。质保期为自货物通过最终验收之日起不少于36个月。
质保期内投标人须提供每周7×24小时全天候技术服务保障；设备发生故障接报后工程师10分钟内响应，4小时内抵达项目现场，一般故障8小时内完成故障排查与修复，系统故障12小时内完成故障排查与修复。
质保期内因产品自身质量问题产生的零部件更换、人工、交通等全部费用均由投标人承担，采购人无需支付任何费用。
投标人须随投标文件提供质保承诺函，确保所投设备的质保服务质量和期限满足上述所有要求。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
（1）应用服务器、数据库服务器、前置机用于主机房-实验室全周期管理系统部署。
（2）86寸显示终端用于会议系统-显示设备，55寸信息展示终端3用于信息展示终端。
（3）UPS主机1、蓄电池1、电池架1用于主机房后备电源使用。
（4） UPS主机2、蓄电池组2、蓄电池组架2用于消防安防控制室机房后备电源使用。
（5） 服务器操作系统、数据库用于基础软件使用。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
（2）《数据中心设计规范》GB50174-2017；
（3）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；
（4）《通信建筑工程设计规范》YD5003-2014；
（5）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；
（6）《建筑地面设计规范》GB50037-2013；
（7）《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011；
（8）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；
（9）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；
（10）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；
（11）《低压配电设计规范》GB50054-2011；
（12）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；
（13）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。
遇新标准或规范发布，按最新有效的标准和规范执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: OLE_LINK53]1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.1 技术需求
本项目所有软硬件设备及系统集成服务均需完整适配北京市疾控中心新址机房整体建设标准，全部硬件设备、基础软件需满足国产自主可控相关政策要求，服务器、数据库、操作系统均采用国产化产品，兼容项目现有业务系统底层架构，保障全周期管理系统、信息展示、会议会商、机房不间断供电等业务稳定运行，设备间通信、配电联动、数据交互无兼容性故障。
所有设备施工、布线、安装调试需严格遵循《数据中心设计规范》《民用建筑电气设计标准》等国家现行规范，UPS配电、蓄电池、显示终端布线分区规划清晰，强弱电管路分离敷设，同步配套完善的设备监控、故障告警、安全防护能力，项目整体交付后可实现机房动力、信息化业务统一运维管理，满足疾控业务 7×24 小时不间断稳定运行需求
1.2 技术参数
1.2.1 应用服务器
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	CPU 信息
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	★
	主板支持的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	否

	3
	★
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	4
	★
	整机规格-尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	5
	★
	整机规格-服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	6
	★
	整机规格-CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	供应商给出CPU 个数与机柜高度
	否

	7
	★
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	8
	#
	CPU 主频
	≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率）
	否

	9
	#
	单 CPU 核数
	核数≥32
	否

	10
	#
	单 CPU 线程数
	线程数≥64
	否

	11
	#
	支持内存情况
	支持RDIMM内存，支持ECC(内存工作频率最高支持3200MHz)(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	12
	★
	内存数量
	≥8
	否

	13
	#
	实配支持内存容量
	最大支持4096GB(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	14
	#
	硬盘实配
	支持SATASSD+SATAHDD；容量不少于480GBx1+2TBx3
	否

	15
	
	USB 接口
	配备USB 2.0≥1个；USB3.0接口≥2个
	否

	16
	#
	主板 PCIe插槽数量及规格
	PCIe插槽或接口应不少于10 个，可通过扩展卡进行插槽扩展(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	17
	
	显示接口
	≥1个VGA接口
	否

	18
	
	板载网络接口
	≥2个1GE 网口
	否

	19
	#
	RAID卡功能
	支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	否

	20
	
	其他接口
	支持≥1个RJ-45管理接口位于机箱后部
	否

	21
	
	COM口
	支持≥1个COM口位于机箱后部
	否

	22
	#
	电源功率
	≥550W×2(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	23
	★
	投标承诺
	投标承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中所有★指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。
	是

	24
	★
	安全可靠
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果的截图。
	是



★以上表格中涉及供应商给出的，需给投标人出具体数值等内容，否则作无效响应处理。

1.2.2 数据库服务器
	序号
	重要性
	指标项
	响应指标
	证明材料要求

	1
	★
	CPU 信息
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	★
	主板支持的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	否

	3
	★
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	4
	★
	整机规格-尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	5
	★
	整机规格-服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	6
	★
	整机规格-CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	供应商给出CPU 个数与机柜高度
	否

	7
	★
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	8
	#
	CPU 主频
	≥2.2GHz（基准频率，非动态加速频率）
	否

	9
	#
	单 CPU 核数
	核数≥24
	否

	10
	#
	单 CPU 线程数
	线程数≥48
	否

	11
	★
	实配CPU数量
	实配CPU数量≥2颗
	否

	12
	#
	支持内存情况
	支持RDIMM内存，支持ECC(内存工作频率最高支持3200MHz)(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	13
	★
	内存数量
	≥8
	否

	14
	#
	实配支持内存容量
	最大支持4096GB(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	15
	#
	硬盘实配
	支持SATASSD+SATAHDD；容量不少于480GBx1+2TBx3
	否

	16
	
	USB 接口
	配备USB 2.0≥1个；USB3.0接口≥2个
	否

	17
	#
	主板 PCIe插槽数量及规格
	PCIe插槽或接口应不少于10 个，可通过扩展卡进行插槽扩展(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	18
	
	显示接口
	≥1个VGA接口
	否

	19
	
	板载网络接口
	≥2个1GE 网口
	否

	20
	#
	RAID卡功能
	支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	否

	21
	
	其他接口
	支持≥1个RJ-45管理接口位于机箱后部
	否

	22
	
	COM口
	支持≥1个COM口位于机箱后部
	否

	23
	#
	电源功率
	≥550W×2(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	24
	★
	投标承诺
	投标承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中所有★指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。
	是

	25
	★
	安全可靠
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果的截图。
	是



★以上表格中涉及供应商给出的，需投标人给出具体数值等内容，否则作无效响应处理。


1.2.3 前置机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	CPU 信息
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	否

	2
	★
	主板支持的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量
	否

	3
	★
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	否

	4
	★
	整机规格-尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	否

	5
	★
	整机规格-服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	否

	6
	★
	整机规格-CPU 个数与机柜高度单位(U)比
	供应商给出CPU 个数与机柜高度
	否

	7
	★
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	否

	8
	#
	CPU 主频
	≥2.0GHz（基准频率，非动态加速频率）
	否

	9
	#
	单 CPU 核数
	核数≥32
	否

	10
	#
	单 CPU 线程数
	线程数≥64
	否

	11
	#
	支持内存情况
	支持RDIMM内存，支持ECC(内存工作频率最高支持3200MHz)(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	12
	★
	内存数量
	≥8
	否

	13
	#
	实配支持内存容量
	最大支持4096GB(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	14
	#
	硬盘实配
	支持SATASSD+SATAHDD；容量不少于480GBx1+2TBx3
	否

	15
	
	USB 接口
	配备USB 2.0≥1个；USB3.0接口≥2个
	否

	16
	#
	主板 PCIe插槽数量及规格
	PCIe插槽或接口应不少于10 个，可通过扩展卡进行插槽扩展(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	17
	
	显示接口
	≥1个VGA接口
	否

	18
	
	板载网络接口
	≥2个1GE 网口
	否

	19
	#
	RAID卡功能
	支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	否

	20
	
	其他接口
	支持≥1个RJ-45管理接口位于机箱后部
	否

	21
	
	COM口
	支持≥1个COM口位于机箱后部
	否

	22
	#
	电源功率
	≥550W×2(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	23
	★
	投标承诺
	投标承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中所有★指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。
	是

	24
	★
	安全可靠
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果的截图。
	是



★以上表格中涉及供应商给出的，需投标人给出具体数值等内容，否则作无效响应处理。

1.2.4  86寸显示终端
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	尺寸
	≥86寸
	否

	2
	#
	屏类型
	D-LED
	否

	3
	
	屏亮度
	≥350cd/㎡
	否

	4
	
	屏寿命
	≥30000小时
	否

	5
	#
	分辨率
	≥4K，≥3840(H)×2160(V)
	否

	6
	
	刷新率
	≥60Hz
	否

	7
	
	色彩度
	≥16.7M
	否

	8
	
	触摸技术
	红外触控
	否

	9
	
	触控精度
	≤±2mm(90%以上触摸区域)
	否

	10
	
	触控点数
	≥40点
	否

	11
	
	其他指标
	超高清，防蓝光，MEMC防抖
	否



1.2.5  55寸信息展示终端3
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	尺寸
	对角线尺寸≥55”
	否

	2
	#
	亮度
	≥350nit
	否

	3
	
	显示比例
	16:9
	否

	4
	#
	分辨率
	≥3840*2160
	否

	5
	
	可视角度
	可视角度≥89°(上 / 下 / 左 / 右)，对比度条件 CR≥10
	否

	6
	
	触控技术
	投射式电容屏，触摸点≥40点触控
	否

	7
	
	处理器
	CPU≥四核，内存/RAM≥2G，存储/Flash≥16G
	否

	8
	
	输入接口
	≥USB2.0*2,TF*1,DC*1,AC*1,HDMIIN*1
	否

	9
	
	输出接口
	≥耳机*1，通信接口RJ45
	否

	10
	
	视频格式
	至少支持H.264,WMV,H.263,MPEG4视频格式
	否

	11
	
	音频格式
	至少支持MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A格式
	否

	12
	
	图片格式
	至少支持JPG、BMP、PNG
	否

	13
	
	扬声器
	内置扬声器≥4Ω
	否



1.2.6 UPS主机1
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	容量要求
	模块化UPS电源系统，单个功率模块不低于60kVA，单系统容量为不低于400kVA。(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	2
	#
	基本要求
	UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	3
	#
	结构防护等级要求
	需满足IP20防护等级(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	4
	#
	输入谐波含量要求
	整流器输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类UPS标准，双变换工作时，输入谐波电流总含量, 满载时＜1%,50%负载率时＜1.5%，30%负载率时＜2%；(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	5
	#
	系统效率
	整机运行效率：30%及50%负载时，效率≥98%；(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	6
	#
	过载能力要求
	逆变器过载能力：110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载大于（非等于）10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电，需提供投标产品的宣传彩页或用户手册作证明材料。其中，125%额定电流，过载大于（非等于）10min(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	7
	#
	输出电压不平衡度要求
	三相负载不平衡度：100%负载时，三相输出电压不平衡度满足：≤±0.5％（平衡负载），≤±1％（100％不平衡负载）；(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	8
	#
	旁路逆变切换时间
	从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms，(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	9
	#
	动态在线模式
	要求所投标设备具备动态在线模式（超级ECO模式），可使静态旁路和逆变器同时在线，此工况下，输入电流谐波应满足，满载时＜2%，50%负载时＜3%，30%负载时＜5%；输入功率因数应≥0.995（40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%负载率时均满足）(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	10
	#
	高温带载能力
	UPS设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，50℃环境温度仍可输出80%额定功率(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	11
	#
	监控管理和预告警功能
	设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供8英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作。系统应具备电容及风扇等易损件的智能预告警功能，方便运维，可实现接入已有微模块动环监控系统，(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	12
	#
	电池变换器要求
	UPS具备独立电池变换器，不接受整流器复用电池变换器方案，提高可靠性，提升充电能力。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	13
	#
	波形失真度
	输出波形为连续的正弦波，电压波形失真度：100%阻性负载 ≤1％，100%非线性负载 ≤1.5％(需提供功能截图、产品彩页、白皮书、第三方检测报告等证明材料)。
	是

	14
	#
	功率模块独立风道设计
	UPS功率模块内部散热风道要求采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	15
	★
	配套配电柜
	市电输入柜2台：输入开关不低于1000A×1，输出开关630A×2，400A×1，20A×3。固定式，根据系统图定制；800*1000*2000mm，含底座。
	否

	
	
	
	UPS设备外部维修旁路柜2台：不低于630A×4（含维修旁路），根据系统图定制;尺寸：800*1000*2000(宽×深×高)，含底座。
	

	
	
	
	UPS输出柜2台：输入开关不低于630A×1，输出开关400A×2，20A×3。根据系统图定制;尺寸：800*1000*2000(宽×深×高)，含底座。
	

	
	
	
	ATS动力柜1台：不低于400A×2，ATS 400A×1:根据系统图定制；尺寸：800*1000*2000(宽×深×高)，含底座。
	



1.2.7 蓄电池1
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	规格
	配套UPS1使用，每台UPS配套3组电池，每组36只12V200Ah电池
	否

	2
	
	工作温度
	蓄电池产品应能在下述条件下允许工作：工作温度：－15～+50℃；
	否

	3
	
	放电容量测试
	进行10h率放电容量测试时，蓄电池实测容量与标称额定容量不允许出现负偏差。进行3h率放电容量测试时，以0.25C放电至10.8V，蓄电池实测容量要达到标称额定容量的75%以上。
	否

	4
	
	温度特性
	蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池标称容量（25℃时的C10）的80%。
	否

	5
	
	单体一致性
	内部由6个2V单体组成一体的组合蓄电池组（12V蓄电池），其各电池间的开路电压最高与最低差值≤100mV（12V）。
	

	6
	
	单体一致性
	蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤480mV（12V）。
	否

	7
	
	单体一致性
	蓄电池放电时，各蓄电池间的端电压差值≤0.6V（12V）。
	否

	8
	
	密封反应效率
	蓄电池密封反应效率应不低于95%。
	否

	9
	
	开阀/闭阀压力
	蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa。
	否

	10
	
	大电流放电
	蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。
	否

	11
	
	气密性
	蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
	否

	12
	
	壳盖材料
	要求使用ABS。
	否

	13
	
	配套电池开关柜
	电池开关柜2个：含1个不低于1250A/4P直流专用开关，分开关为630A/4P直流开关;包括正极、负极、N线，电池电压为士240VDC;
	否



1.2.8 电池架1
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	尺寸
	30-48 节电池/个，主体材质采用 6 号槽钢，可承重 1300KG；
	否

	2
	
	配套
	电池之间连接铜排，上下层电池间连接线缆，4 组电池间并联线缆，电池帽，电池到电池开关柜 之间的连接线缆，UPS 到电池开关柜之间的连接 线缆，端子等；线缆均采用≥185mm²。配套电池开关柜，满足系统使用需求。
	否



1.2.9 UPS主机2
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	容量要求
	模块化UPS电源系统，单个功率模块不低于40kVA，单系统容量不低于120kVA。
	否

	2
	
	基本要求
	UPS标准内置主/旁路输入，输出及维修旁路开关，开关为负荷开关形式。
	否

	3
	
	结构防护等级要求
	需满足≥IP20防护等级
	否

	4
	#
	输入谐波含量要求
	整流器输入性能应符合满足YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》标准要求。30%/50%/100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于5%。(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	5
	
	系统效率
	市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率如下：100%负载下，系统效率>95%；50%负载下，系统效率>95.5%；30%负载下，系统效率>95%。
	否

	6
	#
	过载能力要求
	125%负载率：≥10min；(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	7
	#
	功率模块可靠性要求
	UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用母排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式(需提供实物照片证明或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	8
	#
	降额要求
	海拔高度：0～1500米，无需功率降额。投标方应详细答复投标产品的实际指标(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图或第三方检测报告)。
	是

	9
	
	输出电压不平衡度
	三相负载不平衡度 100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±0.1％（平衡负载），＜±1％（100％不平衡负载）。
	否

	10
	
	动态电压瞬变范围
	交流输入电压不变时，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±4％。
	否

	11
	
	电池管理功能
	UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。
	否

	12
	
	控制器要求
	UPS应采用分散控制的逻辑，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。
	否

	13
	
	波形失真度
	输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载 ≤1.5％，非线性负载 ≤2.5％。
	否

	14
	
	输出稳压精度
	逆变器输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±0.2％。
	否

	15
	
	监控管理和预告警功能
	设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供8英寸以上全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作。
	否

	16
	★
	配套配电柜
	配套UPS汇流盒、UPS主机（含汇流盒）底座、UPS输出柜底座等；
配套UPS输出柜1台:输入开关不低于250A×1，输出开关32A×12,20A×2。UPS输出屏为1000mm深，含底座。
	否

	
	
	
	
	



1.2.10 蓄电池组2
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	规格
	配套UPS2使用，每台UPS配套3组电池，每组32只12V200Ah电池
	否

	2
	
	工作温度
	蓄电池产品应能在下述条件下允许工作：
工作温度：－15～+50℃；
	否

	3
	
	放电容量测试
	进行10h率放电容量测试时，蓄电池实测容量与标称额定容量不允许出现负偏差。
进行3h率放电容量测试时，以0.25C放电至10.8V，蓄电池实测容量要达到标称额定容量的75%以上。
	否

	4
	
	温度特性
	蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池标称容量（25℃时的C10）的80%。
	否

	5
	
	单体一致性
	内部由6个2V单体组成一体的组合蓄电池组（12V蓄电池），其各电池间的开路电压最高与最低差值≤100mV（12V）。
	否

	6
	
	单体一致性
	蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤480mV（12V）。
	否

	7
	
	单体一致性
	蓄电池放电时，各蓄电池间的端电压差值≤0.6V（12V）。
	否

	8
	
	密封反应效率
	蓄电池密封反应效率应不低于95%。
	否

	9
	
	开阀/闭阀压力
	蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa。
	否

	10
	
	大电流放电
	蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。
	否

	11
	
	气密性
	蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
	否

	12
	
	壳盖材料
	要求使用ABS。
	否



1.2.11 蓄电池组架2
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	
	尺寸
	30-48 节电池/个，主体材质采用 6 号槽钢，可承重 1300KG；
	否

	2
	
	配套
	电池之间连接铜排，上下层电池间连接线缆，4 组电池间并联线缆，电池帽，电池到电池开关柜 之间的连接线缆，UPS 到电池开关柜之间的连接 线缆，端子等；线缆均采用≥95mm²。配套电池开关柜，，满足系统使用需求。
	否




1.2.12 服务器操作系统
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	产品授权
	永久正版商业授权，无节点、无CPU核数限制(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	2
	#
	访问控制
	系统可支持强制访问控制，并可提供两种或以上强制访问控制模块联合加载，如SELINUX、APPARMOR等(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	3
	
	备份还原
	操作系统提供备份还原功能，支持生成系统还原点备份、全量备份、增量备份及恢复系统状态
	否

	4
	
	操作系统支持 多CPU架构
	操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、c86架构的CPU
	否

	5
	#
	安装过程配置
	操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、 计算机名设置等
	否

	6
	#
	硬盘分区
	操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置(如LVM),支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息
	否

	7
	★
	投标承诺
	投标承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中所有★指标要求，提供加盖报价人公章的承诺函，否则作无效投标处理。
	是

	8
	★
	安全可靠
	操作系统应当符合安全可靠测评要求，提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果的截图
	是




1.2.13 数据库
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	#
	CPU架构适配
	全面兼容鲲鹏、海光、飞腾、龙芯、兆芯等国产CPU，同时兼容x86架构(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	2
	#
	操作系统适配
	支持麒麟、统信UOS、欧拉、红旗Linux、CentOS、Windows等主流操作系统(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	3
	#
	数据库语法兼容
	高度兼容Oracle SQL、PL/SQL语法，兼容Oracle常用函数、视图、存储过程、触发器、DBLINK、物化视图，支持MySQL常用语法（auto_increment等），保障业务无缝迁移(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	4
	#
	接口兼容
	标准支持JDBC、ODBC、OCI、ADO.NET等通用数据库接口，适配主流中间件与业务系统(需提供功能截图、产品彩页、白皮书等证明材料)
	是

	5
	#
	产品授权
	永久正版商业授权(需提供产品功能截图或产品彩页或白皮书或规格书或技术参数网页截图)
	是

	6
	★
	投标承诺
	投标承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中所有★指标要求，提供加盖报价人公章的承诺函，否则作无效投标处理。
	是

	7
	★
	安全可靠
	数据库应当符合安全可靠测评要求，提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果的截图
	是




1.3 实施要求
	序号
	内容
	实施标准

	1． 
	项目实施过程控制
	具有完整严格的项目实施过程控制计划表，设备安装前应根据货物类别、数量及使用需求进行配套深化设计，图纸经确认后进行设备采购。进度控制依据：项目进度表、项目进展报告、变更请求等。进度控制的结果：项目时间表更新、补救的行动、总结等。

	2． 
	项目实施过程文档管理
	对文档进行明确分类，包括但不限于技术类文档、安装计划类文档、配置计划类文档、手册类文档、测试类文档、试运行类文档及验收类文档等。及时地、分阶段地提交文档，以保证项目文档的完整性和实时性。终验后，投标人负责全部建设文档的归档工作，内部资料由采购人负责整理。

	3． 
	项目实施组织架构
	投标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。

	4． 
	项目实施进度安排
	投标人应结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。投标人应采取必要和适当的措施来保证整体项目按照批准的进度计划或按照经过修订并批准的进度计划进行建设实施。在整体项目实施过程中，投标人应定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（货物制造商、需求方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报采购人相关管理部门，并与采购人相关管理部门一起协调处理。

	5． 
	项目验收安排
	制订完备的验收方案和验收计划、严格按照验收计划执行验收过程，提交准确完整的验收报告，同时保存好验收相关文档。

	6． 
	项目培训安排
	投标人需制定系统的培训方案，并为所培训人员提供培训资料。



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、采购标的需满足的服务标准、效率要求
[bookmark: OLE_LINK76]2.2.1由于机房设备重要性高且使用要求严格，投标人需承诺为本项目所有设备提供以下（1）-（3）服务内容（提供承诺函，格式自拟）：
（1）提供不少于3年质保服务；
（2）提供每周7×24小时技术服务；
（3）质保期内若发生故障，工程师10分钟内响应，4小时内到达现场，12小时内排除故障；
（4）投标人需提供售后服务方案，方案内容包括但不限于：1.售后服务范围与内容、2.售后服务方式、3.售后服务响应计划、4.故障处理与保障等详细售后服务。
2.2.2、其他要求：
2.2.2.1、拟投入项目经理具有信息系统项目管理师证书。
2.2.2.2、投标人需对采购人需求有正确全面的理解，了解系统建设现状，对本项目的背景、目标、原则理解准确，对工作内容分析透彻合理。
2.2.2.3、投标人需提供项目实施方案，方案须包含以下内容：①项目的理解与把控；②整体实施进度计划；③设备供货方案；④安装调试方案；⑤质量保障措施；⑥现场安全管控；⑦验收交付方案。
2.2.2.4、投标人需提供设备集成方案。
[bookmark: _GoBack]3、本项目涉及的环境标志产品有:应用服务器;数据库服务器;前置机。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、对于技术参数“是否提供证明材料”中标注“是”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应根据实际情况如实响应。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于3天的培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，不再向采购人收取额外费用。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

（三）验收标准
项目验收按照招标文件、合同执行，验收包含到货查验、安装分项、系统试运行、竣工终验四阶段，覆盖所有硬件设备、软件及集成功能，到货核对型号资质，安装检查施工工艺，试运行测试等全部功能，验收不合格由中标单位免费整改并承担全部费用，未通过终验采购人可暂缓付款，完整移交全套竣工资料后方可完成验收。

61
