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（一）采购标的
1.设备清单
	序号
	设备名称
	计量单位
	数量
	是否核心产品

	1
	8口交换机
	台
	9
	

	2
	24口POE接入交换机
	套
	11
	

	3
	千兆光模块
	套
	20
	

	4
	核心交换机（含光模块）
	台
	1
	

	5
	安全可视化平台办公区配套工作站
	台
	6
	

	6
	安防服务器
	台
	2
	

	7
	AI烟火服务器（含硬盘）
	套
	1
	

	8
	监控服务器
	台
	1
	

	9
	存储服务器
	台
	2
	

	10
	8T硬盘
	块
	64
	

	11
	安全可视化平台
	套
	1
	是

	12
	升级监控系统管理平台接口对接
	套
	1
	

	13
	门禁系统接口对接
	套
	1
	

	14
	安防报警系统接口对接
	套
	1
	

	15
	红外对射系统接口对接
	套
	1
	

	16
	消防系统（含火灾报警监控）接口对接
	套
	1
	

	17
	电梯监控系统接口对接
	套
	1
	

	18
	建筑设备监控系统接口对接
	套
	1
	

	19
	恒温恒湿机组系统接口对接
	套
	1
	

	20
	机房环境动力监控系统接口对接
	套
	1
	

	21
	高低压配电监控系统接口对接
	套
	1
	

	22
	访客系统接口对接
	套
	1
	

	23
	升级监控系统管理平台
	套
	1
	

	24
	升级监控系统授权及运维
	套
	1
	

	25
	人证比对系统功能模块
	套
	1
	

	26
	梯控管理系统功能模块
	套
	1
	

	27
	机柜42U
	台
	1
	

	28
	防油污摄像头（含支架）
	套
	15
	

	29
	50寸显示器（含支架及解码器）
	台
	2
	

	30
	光纤收发器（一分四）
	个
	5
	

	31
	人证比对一体机（含电源模块及落地支架）
	套
	7
	

	32
	人证对比系门禁控制器（含蓄电池）
	套
	7
	

	33
	人证对比可视对讲管理终端
	套
	1
	

	34
	报警系统双鉴探测器
	个
	48
	

	35
	防区扩展模块（网络型）
	个
	12
	

	36
	报警主机（含电源）
	个
	1
	

	37
	报警键盘
	个
	1
	

	38
	声光报警器
	个
	1
	

	39
	库区监控系统枪型摄像头（含伸缩支架）
	套
	161
	

	40
	充电桩摄像头（含支架）
	套
	10
	

	41
	门禁发卡器
	个
	1
	

	42
	梯控面板（含电源）
	套
	5
	

	43
	梯控控制箱（含开关电源，梯控线缆）
	个
	5
	

	44
	梯控联动模块
	个
	5
	

	45
	梯控终端
	个
	5
	

	46
	梯控无线网桥（含电源适配器）
	套
	5
	

	47
	梯控采集终端
	个
	1
	

	48
	信息系统集成
	次
	1
	

	49
	配套设备工程
	项
	1
	

	50
	智能化设备安装
	项
	1
	


2.配套设备清单
	序号
	项目名称与特征
	计量单位
	工程量
	是否核心产品

	1
	网络跳线
1.名称：网络跳线
依据标准ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T926.3
采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型
3米成品网络跳线
护套材料：PVC（或低烟无卤），绝缘层材料：PE
导体采用多股软铜线7×0.18(mm)
	条
	13
	

	2
	理线器
1.名称：理线器
2.依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054
开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便
带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆
架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理
盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观
架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm
	个
	25
	

	3
	LC-LC光纤跳线
1.名称：LC-LC光纤跳线
2.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力
LC-LC跳线，3米
采用抗弯光纤，提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 
连接器性能优异，提高链路性能
产品符合YD/T1272.1
插入损耗（dB）：≤0.3(单模)、≤0.25（多模） 
回波损耗（dB）： ≥50（单模）
	条
	30
	

	4
	4口光纤配线盒
1.名称：4口光纤配线盒
2.用于配电系统，环控系统、访客系统、平台工作站的传输对接
	个
	15
	

	5
	4芯光缆
1.名称：4芯光缆
2.产品符合YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GB/T 12357.1 等标准
采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能
外护材料阻燃、环保等优点
外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合IEC60332-1阻燃
光纤规格：B1.3
光缆直径(mm)：4.0(2芯)
	m
	2505
	

	6
	4芯光缆
1.名称：4芯光缆
2.产品符合YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GB/T 12357.1 等标准
采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能
外护材料阻燃、环保等优点
外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合IEC60332-1阻燃
光纤规格：B1.3
光缆直径(mm)：4.0(2芯)
	m
	529
	

	7
	JDG25管
1.名称：JDG25管
2.25*1.6mm
	m
	1171
	

	8
	六类非屏蔽双绞线
1.名称：六类非屏蔽双绞线
2.依据标准YD/T 1019、同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC60332-1
护套材料：低烟无卤
绝缘层材料：PE
结构：十字骨架
铜导体直径：23AWG，电缆外径：6.1±0.2 mm
燃烧性能：IEC 60332-1燃烧试验
NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69%
单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃
	m
	10130
	

	9
	24口光纤配线架（含耦合器及尾纤）
1.名称：24口光纤配线架（含耦合器及尾纤）
2.1U固定式，19”标准机柜安装，符合YD/T 778行业标准
左右出纤，方便后期跳纤管理
通用性强，无需另配接地组件，即可完成室内/室外光缆的接入
盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂
内部空间足够保证光纤的最小弯曲半径大于30mm 
 内含光纤适配器、热缩管等,满足12芯/24芯/48芯光缆接入
	架
	4
	

	10
	3.5米立杆
1.名称：3.5米立杆
2.3.5米室外监控立杆，杆体钢制，壁厚≥3mm，整体热镀锌后喷塑,杆内预留穿线管，设防水检修门。含预埋地笼基础：法兰盘螺栓孔配套，锚筋焊接牢固，整体热镀锌,设置独立接地（电阻≤10Ω）
	台
	8
	

	11
	室外防水控制箱
1.名称：室外防水控制箱
2.500*400*300，内置空开，压线端子等
	台
	5
	

	12
	室外信号防雷器
1.名称：室外信号防雷器
2.符合信号工作电压及接口类型，标称放电电流≥5kA。安装于信号线进入设备前端，可靠固定。要求插入损耗小、驻波比低，其接地端子须与防雷接地系统可靠连接
	套
	5
	

	13
	WDZB1-RYY2*1.0
1.名称：WDZB1-RYY2*1.0
	m
	4500
	

	14
	WDZB1-YJV3*4
1.名称：WDZB1-YJV3*4
	m
	238
	

	15
	WDZB1-RYY2*2.5
1.名称：WDZB1-RYY2*2.5
	m
	148
	

	16
	PE管DN32
1.名称：PE管DN32
	m
	308
	

	17
	JDG50管
1.名称：JDG50管
	m
	24
	

	18
	挖土方（绿化带）
1.名称：挖土方（绿化带）
	m3
	59.48
	

	19
	拆除路面（沥青路）
1.名称：拆除路面（沥青路）
	㎡
	11.2
	

	20
	挖土方（沥青路）
1.名称：挖土方（沥青路）
	m3
	8.82
	

	21
	矿棉板拆除
1.名称：矿棉板拆除
	m2
	4943.88
	

	22
	矿棉板恢复
1.名称：矿棉板恢复
	m2
	4943.88
	

	23
	铝扣板拆除
1.名称：铝扣板拆除
	m2
	135
	

	24
	铝扣板恢复
1.名称：铝扣板恢复
	m2
	135
	

	25
	铝方通拆除
1.名称：铝方通拆除
	m2
	214
	

	26
	铝方通恢复
1.名称：铝方通恢复
	m2
	214
	

	27
	桥架盖板拆除（200*100）
1.名称：桥架盖板拆除
	m
	2892
	

	28
	桥架盖板拆除（100*100）
1.名称：桥架盖板拆除
	m
	130
	

	29
	拆除恢复防火封堵
1.名称：拆除恢复防火封堵
	项
	26
	

	30
	检修口（500*500）
1.名称：检修口（500*500）
	个
	114
	


说明：所有产品设备均不接受进口产品。
3.项目背景/项目概述
（1）项目背景
[bookmark: OLE_LINK15]北京市档案馆为中共北京市委直属事业单位，归口中共北京市委办公厅管理，是国家一级综合档案馆，是集中保管北京市党政机关、人民团体、企事业单位需要永久保存档案的场所。市档案馆未设立在副中心区域，独立院落独立办公，地处朝阳区31号，总用地面积43183平方米，建设规模114988平方米。其中，地上建筑11层87595平方米，地下2层建筑面积27393平方米，建筑高度48.5米。结构安全等级为二级，抗震设防烈度为8度，抗震设防类别为重点设防类。由北京市建筑设计研究院有限公司于2012年设计，2019年6月正式投入使用。档案馆整体建筑包含办公区、库区、公共区域及室外区域，目前档案馆分南侧和北侧两个建筑综合体，大楼南侧地上10层，地下2层，1-5层是公共参观区和办公区相结合，6层及以上为办公区。大楼北侧为-2层-10层为档案馆库区及机房。现有档案馆具有楼宇相关系统11个，均为2018年底建成，其中包含：视频监控、入侵报警、门禁系统、红外对射系统、消防系统（含火灾报警监控系统）、电梯监控系统、建筑设备监控系统、恒温恒湿机组监控、机房环境动力监控系统、高低压配电监控、访客系统。
目前档案馆智能化系统已连续运行约七年，随着档案馆安全管理工作要求的不断提升，现有安防、消防系统已难以满足当前安全、稳定、可视化管理的实际需求。特别是在武警撤勤后，库区技防手段亟待加强；各系统独立运行形成的“信息孤岛”问题，也制约了报警联动与统一指挥能力的发挥。为切实保障馆舍、档案实体与信息安全，构建智能、联动、统一的安防管理体系，建设智能安防管理平台势在必行。
（2）项目概述
为全面贯彻中央对首都功能定位的战略要求，落实北京市关于提升重点单位安全运行保障能力的部署，北京市档案馆以建设智能安防管理平台为契机，系统推进馆区安全管理体系现代化升级。本项目坚持集约整合、统一管控原则，依托信息化、智能化技术手段，对已建成的视频监控、门禁管理、安防报警、红外对射、访客登记、建筑设备监控、恒温恒湿机组、电梯监控、电力监控、消防系统以及机房环境动力监控等系统进行深度集成，各系统间联动控制与统一可视化展示，全面提升安全管理的系统化、精细化水平。
针对武警撤勤后库区安全保障的新形势，本项目重点强化库区区域安全防护能力，新建库区入侵报警系统、库区视频监控系统、人证合一身份核验系统，并在电梯内部署生物识别及刷卡权限控制系统，同步建设充电桩及厨房防火监控系统，实现对重要区域、关键设施的全天候、全覆盖智能监测与主动防护。通过构建集感知、预警、处置于一体的智能安防新格局，有效增强档案馆安全防控的主动性与精准性，为推动首都重要档案资源的安全保管和公共服务现代化提供有力支撑与示范引领。
1）业务目标
构建一体化安防指挥体系：打破现有各安防及设备子系统间的信息壁垒，实现对全馆视频监控、门禁、报警、消防、设备运行等状态的集中监控、统一管理与智能联动，提升综合安防指挥与决策效率。
强化库区核心区域安全保障：针对武警撤勤后的安全保卫新形势，通过新建库区入侵报警、视频监控、人证合一等系统，构建覆盖全面、响应及时、控制有效的库区专属安防屏障，确保馆藏核心资源的绝对安全。
实现设施设备精细化管控：利用智能安防管理平台整合动力环境、恒温恒湿、电梯、电力等设备监控系统，实现对档案馆基础设施的统一监测、预警分析，保障档案馆环境的稳定可靠，降低运行风险。
提升智慧化管理与服务水平：通过建设充电桩及厨房防火监控系统、电梯生物识别控制等智能化手段，优化智能管理水平和应急处置能力，推动档案馆向智能化、精细化、人性化运营模式转型。
2）技术目标
建成统一的智能安防管理平台：打造一个具备高集成性、可扩展性的综合管理平台，采用标准协议接口，成功接入并整合已建成的十余个各类系统，实现所有接入系统数据的融合、共享与“一张图”统一可视化展现。
完成库区新增安防系统建设与集成：按照高标准完成库区入侵报警系统、库区库房监控系统、库区人证合一系统、电梯生物识别控制系统的新建工作，并确保这些新建系统无缝接入智能安防管理平台，实现与既有系统的有效联动。
实现关键智能分析与联动控制：平台具备智能视频分析、报警事件智能关联、预案管理及联动控制功能。例如，发生入侵报警时，能自动联动周边视频弹出画面、记录信息并触发相关区域门禁锁定。
完善基础设施智能监控网络：完成充电桩及厨房防火监控系统新建与集成，实现对全馆对火灾高发区域的实时监管，并纳入平台统一管理，提升基础设施的安全性与能效。
（二）商务要求
[bookmark: _Toc22297118]1.基本要求
（1）投标方所提供的设备必须严格按现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材制造。所有材料、型材必须符合国家有关标准。在此基础上还须满足招标书中提出的技术要求，并在规定时间内在使用现场完成安装、调试并交付使用。
（2）投标方提供的设备必须具有高质量、高可靠性，能稳定连续的工作。
（3）设备具有良好的操作性、维护性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
（4）设备设计和制造必须满足中国国家标准和安全标准及同等标准。
（5）投标人应在投标文件中对本技术规格逐条进行响应性说明，如对技术条款存在偏离的，应在投标文件中对偏离程度加以详细描述。
（6）投标人如未能按本技术需求要求进行投标，将承担投标文件不被接受的风险。
（7）投标文件中应编制设计、施工、安装调试及验收等的进度计划表。
（8）质量要求：满足国家规定的合格标准，质量验收一次性通过。
（9）兼容性风险应对：投标人必须承诺，若因现有各子系统接口不开放、协议不标准或原厂商不配合，导致对接失败或产生额外费用，由中标人自行承担全部责任和成本，采购人不再追加任何费用。
2.服务商的责任
（1）全体施工人员须严格遵守北京市档案馆各项管理规章制度，严格恪守保密义务，妥善保管本项目技术资料及内部工作信息，严禁擅自外泄、传播或私自留存。
（2）施工全过程严格执行人员保密管理规定，所有进场施工人员签订保密承诺，对施工过程中接触的档案资料、设施布局、安防系统架构等保密内容严格保密，严禁向无关人员透露。
（3）建立完善的项目实施现场安全管理制度，保证现场施工安全。
（4）现场施工人员要严格遵守各项现场管理制度要求。
3.服务具体要求
（1）服务到位时间要求：合同签约后7日内组建项目实施建设团队，合同签约后14日内完成项目实施方案制定，通过采购方同意后，组织开展实施工作。
（2）专业项目实施管理服务要求：项目团队成员：项目团队人员不少于8人，至少包括项目经理1名、技术负责人1名、专职安全管理人员1名、网络工程师1名、工程师4名。
专职安全管理人员1名，具有有效的安全生产考核合格证书C本及以上；网络工程师1名，具有网络工程中级及以上职称；工程师4名，具有中级以上职称。人员资质须供相关证书。
项目经理：具有一级建造师执业资格、中级公用设备安装工程师职称。
技术负责人：技术负责人具备高级工程师（副高级）以上证书。
（3）服务标准要求：依据安防防护要求进行标准化建设，符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]（4）服务内容：建设智能安防管理平台，推进馆区安全管理体系现代化升级。本项目坚持集约整合、统一管控原则，依托信息化、智能化技术手段，对已建成的视频监控、门禁管理、安防报警、红外对射、访客登记、建筑设备监控、恒温恒湿机组、电梯监控、电力监控、消防系统以及机房环境动力监控等系统进行深度集成，各系统间联动控制与统一可视化展示，全面提升安全管理的系统化、精细化水平；重点强化库区区域安全防护能力，新建库区入侵报警系统、库区视频监控系统、人证合一身份核验系统，并在电梯内部署生物识别及刷卡权限控制系统，同步建设充电桩及厨房防火监控系统，实现对重要区域、关键设施的全天候、全覆盖智能监测与主动防护。
（5）服务实施工期
采购货物全部进场时限：2026年11月30日前
计划竣工日期：2027年11月
开工日期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算；实际开工日期按照监理人下发的开工通知中要求的开工时间执行，计划完工日期不变。
交货地点：现场项目部。
4.质量要求
质量标准：合格。
验收要求：在满足采购人工期要求下，通过相关验收；
本工程质量标准必须符合国家、住建部、北京市现行的各种规范及行业标准，并且以其中较为严格的标准执行。
安全、文明施工要求：本工程达到北京市安全文明施工标准，伤亡率为零。
本工程不允许转包或违法分包。
5.保修期
投标文件应针对项目需求提供详尽且完备的售后服务方案， 包括质保期内服务方案、质保期外服务方案等，投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件两年免费升级。
服务期内的响应及修复时限要求：报价人应明确提出故障响应、应急保障及技术力量保障等方面的服务内容，报价人应在接到故障通知后的2小时内回复，4小时到达现场并排除故障。质保期内，报价人免费提供服务。修复时间不超过48小时。
报价人应在本地设有售后服务机构，提供长期的专业化服务和技术支持。技术支持的方式包括：电话咨询、现场维护、现场培训、定期巡查、技术升级等。
（三）技术要求
1.设计依据
本项目涉及产品及施工服务须符合国家现行有关验收规范和标准的合格要求，应满足且不限于如下要求：
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
《安全防范工程技术规范》 GB50348-2022
《‌安全防范工程通用规范》GB 55029-2022
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2019
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013。
2.建设内容
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]本次建设重点围绕构建统一、智能、联动的安全管理体系展开。核心任务是建设智能安防管理平台，并新建5个关键子系统，通过系统集成实现跨系统可视化管理与协同联动，全面提升档案馆的安全防护水平、运营效率及突发事件应急处置能力。
（1）平台建设
核心平台：智能安防管理平台
作为整个系统的“智慧大脑”，本平台将集成入侵报警、视频监控、门禁等16个新旧子系统，实现统一监控、数据分析与联动控制，从而打破信息孤岛，提升全局管控能力；当发生异常报警时，平台可自动联动视频追踪、报警联动等功能，极大提升事件响应速度，并为管理人员提供全局态势感知与决策支持，增强安全管理的准确性与效率。
升级平台：升级监控软件
为适应档案馆安防需求的持续发展，并遵循集约化建设原则，本项目计划对馆内现有视频监控系统平台进行核心能力升级。当前系统功能局限于基础视频的显示与存储。
本次升级旨在将库区报警、人证合一核验、电梯梯控、充电桩及厨房防火监控等新增系统，全部无缝集成至经升级后的监控平台中。所有新增系统的管理、视频图像存储、智能分析及一体化显示功能，将不再增设独立后端服务器，而是统一由原监控系统的后端资源承载。通过此方式，可在避免重复投资的同时，构建一个以视频为核心的、功能高度集成的统一视频管理平台，显著提升系统的整体效能与管理效率。
（2）新建系统子系统
1）库区入侵报警系统
通过在库区各楼层东侧库区前厅（电梯）、西侧库区（电梯）、北侧合用前室（电梯+步行梯）、北侧前室（步行梯）加装48台红外双鉴探测器，系统可在非工作时段对核心区域实施布防，形成电子警戒屏障，有效防范非法闯入；报警信号实时上传至升级监控平台，并可联动视频监控，实现“探测-报警-确认-处置”的闭环安防机制，提升库区整体防护水平。
2）库区库房监控系统
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]在库房内部新增161台枪型摄像头，实现全天候对消防喷淋进行视频监控，全面保障实体档案安全；系统接入智能升级监控平台后，可与消防报警系统联动，火灾报警时迅速调取现场画面进行确认，显著缩短应急响应时间，增强安防与消防协同处置能力。
3) 库区人证合一系统
在库区关键出入口部署集身份核验与可视对讲于一体的系统，实现对进出人员身份的精准验证，支持安保中心远程授权通行，形成“技防+人防”协同管控机制，提升核心区域进出管理的安全性与效率。
4）库区及办公区梯控系统
为办公区南大厅现有4部观光梯和库区LT17号电梯加装生物识别及刷卡梯控系统，根据人员职责设置可抵达楼层权限，实现人员活动的精细化分区管理，有效防止越权进入敏感区域，增强整体安防层级。
5）充电桩及厨房防火监控系统：
对馆内充电桩、电池柜及食堂后厨等火灾高风险区域进行摄像监控。通过监控系统后端平台的AI视频分析系统，实现对烟雾、火苗的精准识别并即时告警。报警信号同步至智能升级监控平台，可快速调取现场画面复核，构建起“智能预警+快速确认”的“人防+技防”双重防火体系，全面提升安全管理能级。
（3）其他建设内容
本项目其他建设内容包含以下全部相关工作，承包人需全面负责、统筹落实，确保各项工作符合项目规范及验收标准，具体如下：
1）设备相关工作：负责本工程范围内所有设备及配套辅材的采购供应、现场安装、系统调试等全部工作内容，确保设备运行稳定、功能达标，满足项目实际使用需求。
2）系统接入及调试工作：负责将本项目所有相关设备及系统联入现有后台管理平台，并完成平台授权相关工作；完成本项目相关系统新增系统线缆的敷设、整理工作；负责新旧系统的融合调试，确保新旧系统衔接顺畅、数据互通、运行稳定。
3）施工配套及恢复工程：拆除公共区域相关吊顶，并在施工完成后完成吊顶的恢复工作；拆开施工区域的线槽，施工结束后完成线槽的恢复工作；拆开施工区域的防火封堵，施工完毕后按规范完成防火封堵的恢复工作，确保符合消防安全要求。
4）项目验收及交付工作：负责项目的试运行工作，及时处理试运行期间出现的各类问题；配合相关单位完成项目的验收工作，确保验收合格；完成项目的交付使用相关手续及工作。
5）售后及培训工作：提供专业的技术培训服务，确保使用方相关人员熟练掌握设备及系统的操作、维护方法；按照相关规范及约定，承担本项目的质量保修工作，及时响应保修需求，妥善处理保修问题。
以上所有工作均由承包人全程负责，涵盖项目实施、调试、验收、交付、培训、保修及配套恢复的全流程，确保项目达到预期使用效果。
3.货物技术要求
（1）#8口交换机	
1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥ 108Mpps；
2）固化千兆电口≥10个，万兆光口≥4个；
3）★采用的芯片符合《安全可靠测评结果公告》要求；
4）所有端口线速转发，端口平均时延小于2us；
5）IPv4路由表项≥12K，IPv6路由表项≥6K，ARP表项≥12K；
6）支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；
7）支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；
8）实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
9）支持硬件BFD 3ms最小间隔；
10）支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务。
（2）#24口POE接入交换机	
1）交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥170Mpps；
2）固化千兆电口≥28个（支持POE+供电），万兆光口≥8个；
3）模块化交、直双电源；
4）★采用的芯片符合《安全可靠测评结果公告》要求；
5）IPv4路由表项≥12K，IPv6路由表项≥6K，ARP表项≥12K；
6）支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；
7）满足入侵检测，流量分析、行为审计等系统同时采集数据的需求，支持基于端口N：M复制,支持基于流量N：M复制；
8）支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；
9）实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
10）支持硬件BFD 3ms最小间隔；
11）支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务。
（3）千兆光模块 
光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。
（4）#核心交换机（含光模块）	
1）插槽数：业务槽位数≥3个，主控槽位数≥2个；
2）性能：交换容量≥68Tbps，整机包转发率≥51200Mpps；
3）主控引擎、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔，主控板主备切换无丢包；
4）★采用的芯片符合《安全可靠测评结果公告》要求；
5）MAC表项≥1M，学习速率≥83K/S，IPv4 FIB≥3M，IPv6 FIB≥1M，ARP表项≥256K，学习速率≥1731个/S；
6）支持IPv4/IPv6双栈协议，支持ipv4静态路由、ipv6静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4；
7）支持VxLAN，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通（包括分布式网关或集中式网关），支持EVPN，支持VxLAN OAM ping 和 tracert；
8）支持虚拟化技术，具备四虚一、统一管理、10G/40G/100G堆叠链路，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T，跨框转发平均时延≤1.7us；
9）支持IPv4/IPv6 BFD功能，支持BFD与OSPFv2联动、BFD与VRRP联动、BFD与OSPFv3联动、BFD与BGP4+联动，支持BFD 3ms最小探测间隔时间，平均收敛性能≤12ms；
10）支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持TAP基于端口的 M：N 模型功能;
11）支持Telemetry流量可视化和sflow流量统计分析功能；
12）配置要求：双主控、双电源，千兆电接口≥48个，万兆光接口≥48个，含25个万兆单模模块。
（5）#安全可视化平台办公区配套工作站	
1）★采用的芯片符合《安全可靠测评结果公告》要求；
2）投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《工作站政府采购需求标准（2023 版）》(财库〔2023〕XX号》中所有*指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函，且满足以下配置要求：
内存：配置≥16GB内存，支持2个以上内存插槽，最大支持扩展容量≥64GB；
硬盘：配置≥256GB M.2 SSD；支持机械硬盘，配置≥1T机械硬盘；
扩展性	板载SATA接口≥3个；PCIe插槽≥3个 ；RS232串口≥1个；
网口：网卡：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；
显卡：配置独立显卡，显存≥2GB；
接口：主板或机箱原生USB接口数量≥9个；其中8个USB3.0接口、1个Type-C接口；1个HDMI接口，1个VGA接口，1组音频接口，接口非转接；
机箱：所投产品机箱尺寸≤8L ；机箱支持Kensington锁孔+机箱锁孔，支持硬盘免工具拆卸；
显示器：配置和主机同品牌的显示器，显示器屏幕尺寸：≥27英寸，分辨率：≥1920×1080，刷新率≥100Hz，对比度≥1000:1；
连续性：产品的MTBF≥100W小时；
本次项目提供3年7*24小时原厂维保服务，提供3年原厂硬盘不返还服务；
3）操作系统：自带符合《安全可靠测评结果公告》要求的操作系统。
（6）#安防服务器	
1）★采用的芯片符合《安全可靠测评结果公告》要求；
2）服务器高度≤2U；
3）CPU规格：单颗处理器核心数≥32核心，主频≥2.7GHz，三级缓存≥128MB，支持超线程；（提供盖章版证明文件）
4）内存：配置≥128GB DDR5内存，最大支持≥24根内存插槽；
5）网卡：配置≥1个双口10GE光口网卡，满配光模块。配置≥1个4口1GE电口网卡；
6）硬盘：配置≥4*600GB SAS HDD；配置≥1*4TB SATA HDD；
7）RAID卡：配置独立硬件RAID卡，≥4G缓存，支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，含超级电容；
8）I/O插槽	最大支持≥10个标准PCIE5.0插槽；
9）风扇模块	配置≥6个风扇模块，支持n+1冗余，支持查看风扇在位情况、状态、当前转速、占空比等信息。同时支持设置风扇控制模式，手动模式下可以为每个风扇设置预定义转速；
10）接口：支持≥2个VGA接口；支持≥4个USB接口；支持≥1个RJ-45管理接口；
11）配置独立1GE管理口，配置虚拟KVM功能，支持基于HTML5和Java KVM的远程控制台，支持对系统图形化操作；
12）支持IPMI、redfish、IPMI、HTTPS、WEBGui等协议接口；
13）提供服务器健康日志功能。支持事件日志/升级日志等日志，可以记录登录日志、操作日志和报警日志等功能；告警日志能够按报警的严重程度进行区分；支持日志信息导出和记录删除功能；
14）可靠性：产品MTBF≥35W小时；
15）本次项目提供3年7*24*4小时原厂维保服务，提供3年原厂硬盘不返还服务；
16）自带符合《安全可靠测评结果公告》要求的操作系统；
17）自带符合《安全可靠测评结果公告》要求的数据库。
（7）#AI烟火服务器（含硬盘）
1）≥1U机箱，≥16盘位（含≥1块8T），最大可满配24TB硬盘，支持RAID0/1/5，支持全局热备盘；
2）≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，支持≥2个4K显示输出，≥2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；
3）支持≥64路H.264/H.265混合接入，网络带≥宽384Mbps接入，≥384Mbps存储，≥384Mbps转发；
4）支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；支持配置6个GPU，默认配置4个GPU直接分析；对AI算法，1个GPU可分化成4个虚拟引擎；
5）每个虚拟引擎支持1种AI算法：GPU引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率（提供有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章）；
6）支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无需重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析；支持效果增强模式：大小模型协同部署；高性能模式：仅部署小模型；超高精度模式：仅部署大模型（提供有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章）；
7）支持16个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；
8）文本布控：支持一句话生成算法，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力4张/秒；
9）后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持16路，轮巡间隔可配置30-3600秒；
10）自带符合《安全可靠测评结果公告》要求的操作系统。
（8）#存储服务器
1）≥1颗64位多核高性能处理器，≥2个内存条，共≥8GB内存，可扩展至≥2个内存条，≥64GB内存；
2）≥4U机箱，≥36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
3）≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，≥1个10/100Mbps自适用管理网口，可选配≥2张PCIE标卡；
4）可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；
5）支持≥550路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥1100Mbps接入，≥1024Mbps存储，≥1024Mbps转发；
6）支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
[bookmark: OLE_LINK1]7）可在客户端界面查看数据重构状态，支持通过IE、火狐、360、遨游、搜狗、Edge等多款浏览器对机器进行操作（提供有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章）；
8）硬盘错误灯提示功能 支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，对应硬盘槽位有报警灯光提示；（提供有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章）
9）支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期；
10）支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
11）运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成储存模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络、时间、阵列、存储池；（提供有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章）
12）自带符合《安全可靠测评结果公告》要求的操作系统。
（9）#监控服务器
1）尺寸≥2U机架式服务器机箱;
2)★采用的芯片符合《安全可靠测评结果公告》要求;
3）处理器≥2颗CPU，≥32核，主频≥2.7GHz，三级缓存≥128MB;
4）配置≥64G内存;
5）≥2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持≥8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘;
6）电源≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
7）风扇≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余;
8）RAID卡支持RAID 0,1,10;
9）产品属于节能认证的产品。（提供节能认证证书复印件）
（10）8T硬盘
1）用于库区视频监控的90天存储，单盘容量：8TB；
2）缓存：256MB；
3）转速：7200RPM；
4）硬盘接口：SATA。
（11）#安全可视化平台	
1）安全可视化平台要求
①基础平台：基础底座模块，统一鉴权，用户配置工具，子系统通讯管理器，子系统数据管理器，子系统联动管理器应用，实现统一、稳定、安全的基础支撑环境，实现子系统的无缝集成与数据互通。
建立标准化的API网关，统一管理接口；实现消息队列集成，支持异步解耦通信，确保高并发下的消息不丢失；提供协议转换适配层，兼容Modbus、BACnet、MQTT等协议，实现异构设备与子系统的互联互通。
②采用2.5D 建模技术实现设备设施可视化展示，要求对档案馆办公楼地上10层、地下2层、以及配套库区建筑1栋，进行2.5D建模。重点区域（一层消防控制室、六层机房、负一层配电室）需细化到设备级建模（机柜、摄像头、门禁点）。点击设备地图自动放大精准定位。按实际需求定制构建档案馆室外各楼层模型，保障系统运行高效稳定、效果清晰直观，对重点区域如机房、配电间等重点区域建设立体展示。
③业务流配置器BPM：生成档案馆设备处管理端、保卫处管理端、信息处管理端、整合相关数据、及业务处理数据管理集，用户可自行配置页面主题颜色，切换页面大小缩放，配置页面导航栏布局，切换页面风格等操作。
④展示端业务应用：按需定制档案馆建筑及园区态势领导展示模型，按需定制业务权限分配及软件模型、应用的权限开发及分配。
⑤安防管理端业务应用：包含：报警信息管理，报警分级管理，视频巡视管理，报警联动管理，报警点配置，报警信息推送管理，保卫大屏场景管理，安全度分析，报警处置管理，报警记录管理。
⑥设备管理端业务应用：运行管理综合显示，设备列表管理模块，系统运行管理，故障信息管理，故障分级管理，故障信息推送管理，故障记录管理等应用的定制和建设，用户可自行进行添加、修改、删除设备等操作。
2）★档案馆各信息化及安全系统对接技术要求：提供11个子系统完全适配承诺书，项目需完成安全可视化平台与馆内各现有子系统的协议对接工作，实现各安全系统与安全可视化平台之间高效、稳定、规范的数据互通与业务协同联动，确保各安全系统的实时数据、状态信息、告警事件等能够完整、准确、及时地上传至安全可视化平台，为平台实现集中监测、统一管理、综合研判及可视化展示提供全面、可靠、有效的数据支撑，保障整体安全管理体系高效稳定运行。
	现有子系统及对应品牌

	序号
	系统名称
	品牌

	1
	升级监控管理平台
	新建

	2
	门禁系统
	清华同方-磐石

	3
	报警系统（安防）
	霍尼韦尔

	4
	红外对射
	艾礼安

	5
	消防系统（含火灾报警监控系统）
	霍尼韦尔

	6
	电梯运行状态监控
	南京佳汇，J-LINK

	7
	建筑设备监控
	[bookmark: OLE_LINK55]江森

	8
	恒温恒湿机组
	江森

	9
	机房机房环境动力监控系统
	龙控

	10
	电力监控系统
	溯高美索克曼

	11
	访客系统
	文通


（12）#升级监控系统管理平台	
1）基础平台
①软件需集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、设备运维、园区工作台、安全数据库系统八大核心模块，各模块功能完整可用。
②系统管理：支持基础资源（组织、用户、设备等）常规管理，具备平台运维、级联管理、数据库切换、第三方对接等基础能力，保障系统稳定。
③软件功能：具备设备运维、园区工作台、加密数据库核心功能，可实现设备监控、业务办理、数据安全存储及运维。
④性能规格：满足以下最低要求，可提供更优配置：支持管理视频通道≥100万路、门禁点位≥10万路，室内机≥1万路、虚拟室内机≥20万路，卡口点位≥1万路，出入口车道≥500进500出、车位≥1万个，管理用户≥100万个、同时在线≥5000个。
⑤系统兼容：支持主流国产化服务器及操作系统，兼容多终端访问（WEB、CS等）提供API接口及容器系统，支持第三方对接。
2）运维模块
①具备视频检测、视频质量诊断、设备实时监控、报警推送、统计分析等核心功能。
②含不少于1420个监控授权、7个人证比对授权、48个报警授权、5个梯控授权。
3）人证比对系统功能模块
①门禁功能：支持门禁设备管理、门通道控制、门组分配及门禁授权、记录查询等核心功能，满足基础门禁管理需求；性能符合行业常规标准。
②对讲功能：支持可视对讲设备管理、权限配置、权限授权、开门记录查询、呼叫通话等核心功能，实现设备正常对接及使用。
4）访客功能模块
支持多种访客预约、登记、审核方式，实现访客入园无纸化、无感通行，具备访客配置、记录查询等核心功能；性能满足：访客机接入≥200个、平台预约访客量≥1万、访客信息管理≥30万条。
5）梯控管理系统功能模块
具备电梯设备管理、楼层分组、梯控计划配置、梯控授权、记录查询等核心功能；满足授权任务展示、快速下发等基础性能要求。
（13）42U机柜
配置：前后单开网孔门；含托盘、风扇、8口符合国标排插；40套适配螺钉、支脚及脚轮以及机柜底座。所有部件需符合国标、行业规范及项目要求，质量合格，确保正常使用。
（14）#防油污摄像头（含支架）
1）采用性能≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大输出≥200万(1920 x 1080)@25fps；
2）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效红外补光灯，最大补光监控距离≥80米;内置暖光灯，最大补光监控距离≥30米；支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
3）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
4）支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计；
5）支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能；
6）支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持≥512G Micro SD卡；支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装；支持IP67防护等级。
（15）#50寸显示器（含支架及解码器）	
1）显示器
屏幕尺寸≥50英寸，分辨率≥3840×2160，亮度≥400cd/m²(typ.)，对比度满足1200：1，刷新率≥60Hz；
输入接口≥2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、≥1个VGA接口(1920×1080@60Hz)、 ≥1个audio in接口、≥2个USB 2.0接口、≥1个RS-232 in接口；
面板技术IPS，背光类型DLED，色彩范围8bit+FRC，色域72% NTSC，响应时间8.0ms，使用寿命≥30000小时，扬声器≥10W×2；
工作温度0℃～+40℃，工作湿度10%～85%RH（无凝结）；
2）解码器
支持≥1路HDMI信号或1路VGA输出；
支持≥1路HDMI音频输出；
支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码；
支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码；
HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率；
支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口；
3）★产品属于节能认证的产品。（提供盖章版证明文件）
（16）光纤收发器（一分四）
光纤发送端：千工业级千兆一光四电，10/100/1000M自适应，带POE功能（含1只65W的POE电源），单模单纤，SC接口，1310nm，20公里，导轨式，DC供电；
光纤接收端：工业级千兆一光一电，10/100/1000M自适应，单模单纤，SC接口，1550nm，20公里，导轨式，DC供电。
（17）人证比对一体机（含电源模块及落地支架）	
1）采用不小于8英寸触摸显示屏。支持多点触控；屏幕分辨率不低于1280×800；设备屏幕流明度应≥550cd/m²；
2）设备应支持对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别的防攻击的功能。
3）人脸识别性能应满足：误识率≤0.01%；通过率≥99.99%；
4）设备应能与管理平台进行可视对讲，支持远程管理中心预览视频流；设备应支持人脸、卡片等多种验证方式；设备应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行；
5）设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：RS-485 接口、RS-232 接口、韦根接口、USB 接口、IO输入、IO输出、门锁控制接口、LAN接口、离墙防拆、音频输出接口、喇叭/扬声器、麦克输入、PSAM卡槽、SD卡槽；电源输出；
6）设备刷卡距离应不小于6cm；设备应支持管理平台、设备web端视频预览功能；支持对NVR设备进行配置，实现视频监控录像；支持H.264、H.265视频编码设置功能。
（18）#人证对比控制器（含蓄电池）	
1）开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式支持组合开门模式设置；读卡类型：IC卡/CPU卡/身份证（序列号）；供电方式：支持控制器对满接读卡器与门锁供电；安装方式支持机柜式安装，支持壁装，横装竖装可选，支持桌面安装；
2）用户容量：10W个用户、指纹容量：1W枚、卡片容量：10W张、存储记录数量：50W条刷卡记录；
3）本机设备包含4个网口，控制器可级联可当交换机使用，外接其他设备，接口参数：RS-485接口3个、韦根接口2路输入、网络接口4个、RJ-45（10Mbps / 100Mbps /
1000Mbps自适应）、报警输入5路（其中1路为消防接口，外接报警模块可扩展8路）、报警输出3路（外接报警模块可扩展8路）、报警联动支持、开门按钮1路、门状态检测1路、门锁控制1路。
（19）人证对比可视对讲管理终端	
1）采用不小于10.1英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1024*600；支持免提、听筒和鹅静麦自由切换；支持桌面安装，支架0～45°可调；标配摄像头，可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲；支持HDMI输出，最大分辨率不低于1024*600；
2）网络协议支持IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP；
3）接口参数：RS-485接口：1个；HDMI接口：1个；USB接口：1个USB2.0接口1个USB3.0接口；报警输入：4路；电源输出：1路12V/200mA；网络接口：1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应。
（20）#报警系统双鉴探测器	
1）微波+被动红外+人工智能复合型三鉴室内入侵探测器，核心采用双元低噪声热释电红外传感器；
2）探测范围：安装高度2.5m时,探测直径不低于7m，安装高度3.6m时,探测直径不低于12m，探测角度360度，装方式：吸顶，安装高度2.5-4.5m；
3）报警继电器输出：常闭/常开可选，接点容量28VDC，100mA；支持防拆常闭无电压输出，接点容量28VDC，100mA；
（21）防区扩展模块（网络型）	
1）支持12 VDC供电和标准PoE供电。本地支持8路报警输入，支持2路继电器输出；
2）支持多种尾线电阻接入方式（0EOL，1EOL，2EOL，3EOL）；支持三种尾线电阻阻值（2.7 K，4.7 K和6.8 K）；支持将开关量信号转为TCP/IP网络数据与报警主机通讯；支持接入RS-485型报警键盘和RS-485型扩展输入输出模块，每路RS-485最多接入4台设备；支持离线缓存；支持远程升级。
（22）#报警主机（含电源）	
1）报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；
2）支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）；网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；电话线：1路PSTN；RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；辅电输出：1路DC12V/1A；蜂鸣器：1个。
（23）报警键盘
1）分辨率不低于：128x64，具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；
2）具有0-9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线遥控器，RS485接口与主机连接；
（24）#声光报警器
1）声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9-15VDC；额定电流≤140mA；
2）安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）；
（25）#库区监控系统枪型摄像头（含伸缩支架）
1）不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出200万(1920×1080)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
2）支持绊线入侵，区域入侵；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
3）支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装，支持IP67防护等级。
（26）#充电桩摄像头（含支架）	
1）不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出200万(1920×1080)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
2）支持绊线入侵，区域入侵；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
3）支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装，支持IP67防护等级。
（27）门禁发卡器	
发卡类型：ID卡；IC卡(Mifare卡)；CPU卡；身份证（序列号）。
（28）#梯控面板（含电源）
1）不小于4.3英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率不低于480(H)×272(V)；采用不低于200万像素广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节；
2）支持人脸、卡（IC卡）等多种识别认证方式，支持分时段开门和组合开门；支持面部识别距离0.3m-1.5m;适应1.1m～2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米)；支持20000个用户、20000张人脸、50000张卡、50个管理员、30万条记录；支持活体验证检测，人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2S/人；支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名；
3）应支持在0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别。（提供有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章）
4）支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警；支持外接1个485读卡器、1个开门按钮、1个韦根读卡器、1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口。
（29）梯控控制箱（含开关电源，梯控线缆）	
产品形态：铁箱；输出功率不低于52.8W；短路保护：度短路状态消失后，恢复时间小于5s；过压保护：24V；含12头3芯6米连接线，使用环境：-30℃~+50℃。
（30）梯控联动模块	
1）具有≥18个继电器输出接口，通过RS485总线与梯控主机连接，通过继电器对的开关达到楼层控制的目的；
2）搭配梯控主机使用，可实现权限楼层，联动呼梯等业务。
（31）梯控终端	
支持LED指示灯，支持通过TCP/IP通信；支持2路继电器输出，支持3路RS-485输出；支持最大可接入4个联动模块(主机最大支持给2个联动模块供电)；卡片容量≥50000张，存储温度-40℃～+85℃。
（32）梯控无线网桥（含电源适配器）
1）具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、3个10/100Mbps自协商以太网下行口；插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口；
2）无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；最佳无线传输距离：≤500m；整机最大无线传输速率：300Mbps；
3）数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试；
（33）#梯控采集终端	
1）屏幕不小于4.3英寸触摸显示屏；分辨率不小于480*272；屏幕亮度不低于170cd/m2；对比度不低于300；支持电容触摸操作，并支持多点触控；
2）像素不低于200W高清双目宽动态相机（一台200W可见光摄像头，一台200W红外摄像头）；分辨率不低于1920*1080；帧率：1帧/s～30帧/s可调；
3）支持人证核验模式、自助采集-在线模式、自助采集-离线模式三种模式；支持身份证识别、刷卡、人脸认证方式；设备内置二代证读卡器安全模块，可读取并显示居民身份证芯片内的数据；支持读取IC卡，配合网络平台实现发卡功能；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；
4）支持数据断网运行，设备断网后，身份证、人脸、IC卡等可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、自助采集可以正常保存和使用，设备运行不受影响。网络恢复后，管理平台和设备支持同步记录；支持身份证和人脸比对，现场抓拍人脸，与用户的身份证照片进行实时比对，实现人证核验，再进行登记；人证比对时间≤1.5s。支持人脸的1：1比对，人脸比对时间≤0.2s；支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步。
（34）配套设备
配套辅材须包含但不限于本项目相关的桥架、配管、配线、机房配线架、跳线、理线器、面板、室外立杆、室外箱体等全部所需材料；所有辅材质量须符合国家相关行业标准及本项目建设要求，规格、型号须与本项目系统集成平台及各对接系统适配，确保满足系统稳定运行、安装调试及后期运维需求，不得出现规格不符、质量不达标等影响项目推进及系统使用的情况。
本项目安装调试费包含但不限于以下全部必要费用：线缆敷设及设备安装过程中所需的拆除、恢复费用，室外地面拆改费用，线缆敷设费用，设备安装费用，系统单机调试费用，各系统间联调费用，以及完成本项目安装调试全流程所需的其他各类拆除、安装、调试相关，确保项目顺利落地并达到正常使用标准。
4.实施需求
（1）项目实施过程管理
投标文件应针对项目需求提供详尽且完备的项目实施过程管理方案，包含但不限于施工进度计划、设备质量控制、项目组织管理控制、项目安全风险控制等过程管理标准。投标人应建立完善的实施组织体系，有机协同进度安排与项目整体进度及各子项建设进度的协调，关键节点应明确。
（2）项目拆除恢复管理
投标人应针对本项目既有建筑增补施工需求，制定详尽、完备、可落地的拆除与恢复专项方案。施工中因线缆敷设等需对室外内吊顶、地面等部位进行拆除及原样恢复，确保结构安全、外观整洁，恢复后与原有装修及使用功能保持一致。
（3）项目安装管理
投标文件应针对项目需求提供详尽且完备的项目安装方案，包含但不限于安装方案、施工图纸、工程质量保证措施等。
（4）项目调试管理
投标文件应针对项目需求提供详尽且完备的项目调试方案，包含但不限于设备调试、系统联调、系统试运行等。
（5）项目验收管理
投标文件应针对项目需求提供详尽且完备的项目验收方案，中标方应及时把项目执行过程中产生的各种文档、资料等全部移交给用户方，包括硬件设备技术文件和软件系统文件、安装测试文件、维护和操作文件等。
5.服务完成标志及交付
服务以项目通过双方终验合格为完成标志；保修服务为合同保修期满为标志。
需交付文档包括产品设备合格证书、使用说明文档、项目设计方案、施工图、竣工图纸（含电子版）、质量评审材料、竣工验收单等相关文件。

