
采购需求
一、采购标的（本项目不接受进口产品）
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业
	备注（核心产品）

	1
	UPS（不间断电源）
	16
	台
	工业
	核心产品

	投标人在本包所投的每一序号对应产品，均须为同一品牌、规格、型号及配置。


2. 背景/项目概述
为进一步扩充北京市公安局信息化机房资源，按照相关工作部署，通过本项目采购，为市局机房新增基础环境设施建设项目提供UPS不间断电源设备，实现机房安全、可靠供电。 
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：本项目合同签订生效后，在 30个日历日内按照采购人要求完成交货。
交付地点：采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
①合同签订生效后  个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 40 %预付款：即人民币小写：            元，人民币大写：          。
②系统部署调试完成，通过项目初验后  个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 50 %：即人民币小写：            元，人民币大写：          。
③项目最终验收合格且乙方向甲方提交由其开户银行出具的合同总价的5%的履约保函正本后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10 %，即人民币小写：       元，人民币大写：         。
3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
投标人应负责安排运输，将合同约定所供产品及合同约定的相关资料运至采购人指定的交货地点，需按照国家及行业相关包装标准对各类配件进行独立包装，包装材料需满足防潮防震、防压、防碰撞等要求，确保配件在运输过程中无损坏、无磕碰、无受潮；运输需选用正规物流运输渠道，全程做好物流跟踪，运费及货物在途风险由投标人承担。采购人有权不接收未按适合包装的货物和技术文件，投标人应承担任何因不适当包装所造成的一切费用和损失。

[bookmark: OLE_LINK1]4. 售后服务（质保期）
（1）投标人应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
（2）根据技术合同约定的，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以书面形式通知投标人提出索赔。
（3）投标人应对本项目相关产品提供质保服务，质保期的起始时间以项目验收通过（经采购人完成审批）后开始，质保期不少于3年。对于质保期内更换的设备，质量保证期从设备更换之日起重新计算。质保服务应包含远程服务、现场支持服务和巡检服务。
1）远程技术支持服务
投标人应提供原厂7*24小时售后技术热线服务支持，设备故障报修后及时响应。
2）故障维修服务
在设备出现故障时，应在15分钟之内响应，若远程指导无法解决的，投标人应安排高级技术人员2小时内赶到现场进行故障排除。针对复杂故障应协调原厂专业技术人员现场处理，并尽快排除故障。不能当场修复的，应通过提供备品、备件完成修复。若仍不能修复，须于2个日历日内采取其他紧急措施，以保证采购人的正常使用，相关费用应包含在投标总价中。如果投标人在收到通知后10个日历日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。
3）专业巡检服务
投标人在质保期内应按照采购人需求选派UPS原厂配电设备专业技术检测人员对所供设备进行定期深度巡检，并出具巡检报告。
	编号
	维护内容
	巡检周期

	1
	针对UPS运行环境如温度、湿度、洁净度、异常热点、检查测量，对运行信息核验。
	不少于每季度1次


4）备品备件服务
对于易出现故障的设备和重点保障设备，由供货商或UPS原厂商在项目所在城市设立备件库，确保发生故障时，应于4小时紧急调拨备品备件至现场。
5）遇节假日、重大活动或采购人认为有必要时，投标人根据采购人要求派相关人员提供现场系统维护保障服务。
6）质保期内，投标人负责对本项目所提供的设备进行内部软件升级（如有）和保修。
7）投标人负责为采购人技术人员提供必要的培训服务及现场技术支持，相关费用应包含在投标总价中。
8）针对本项目涉及原厂服务的，中标人应自中标公告发出之日起5个工作日内，向采购人提供加盖原厂公章的原厂服务承诺函。
5.其他
完成本项目上述工作的相关费用均包含在投标总价中。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
1.1.1需实现的功能
★本项目采购16台在线式高频模块化UPS（UPS整机容量不低于600KVA，单功率模块不低于60KVA，标配开关不低于3个，含原厂现场督导安装调试及维保服务），实现北京市公安局新建机房的安全、稳定供电。UPS不间断电源应具有足够兼容性，可以适配采购人机房新增基础环境设施建设项目（第1包）中配电柜、蓄电池、电缆等设备，适配现场安装环境，并可接入采购人动环检测系统实现UPS设备的统一管理。投标人须提供承诺函并加盖投标人公章。
1.1.2需实现的目标
（1）高可靠性
应具有高可靠性、可用性，确保机房7×24小时连续不间断的可靠运行。UPS应具有容错或冗余设计，最大程度减少单点故障的存在，降低单点问题影响机房整体使用的概率。
（2）可扩展性
应具备良好的灵活性和可扩展性，可根据机房业务发展的需要，扩大机房容量。UPS应支持容量扩展，采用并机方式增加功率容量，保证后期通过最小化改动达到机房灵活扩展的目标。
（3）智能性
应具备智能化特性，可通过智能化管理实现故障快速定位及部件老化主动预警。具备良好的人机交互界面，帮助运维人员高效的完成设备维护工作。
（4）绿色节能
本项目建设应参照国家和北京市的节能相关标准，从电气、散热等多维度优化用能结构，降低能源消耗。所采用的设备和材料，应符合对应的国家标准环保要求，实现机房绿色、高效、低碳运行。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
YD/T 2165-2017   《通信用模块化交流不间断电源》
YD/T 585-2010    《通信用配电设备》
YD/T 1095-2018   《通信用交流不间断电源（UPS）》
YD/T 1051-2018   《通信局（站）电源系统总技术要求》
GB 51194-2016    《通信电源设备安装工程设计规范》
YD/T 983-2018    《通信电源设备电磁兼容性要求及测量方法》
YD/T 944-2007    《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》
GB/T 17045-2020 《电击防护 装置和设备的通用部分》
GB 17285-2022   《电气设备电源特性的标记 安全要求》
GB 19517-2023   《国家电气设备安全技术规范》
GB/T 2423-2008  《电工电子产品环境试验》
GB/T 3797-2016  《电气控制设备》
GB/T 20438.1-2017 《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分: 一般要求》
GB/T 20438.2-2017 《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第2部分: 电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求》                                                                                                                                          
GB/T 20438.3-2017 《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分: 软件要求》
GB/T 4208-2017   《外壳防护等级（IP代码）》
GB/T 2887-2011 　《电子计算机场地通用规范》
GB 50174-2017    《数据中心设计规范》
GB 50150-2016    《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》
GB/T 14048.1-2023《低压开关设备和控制设备》
以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
本项目采购标的应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》和GB/T 7260.1~3《不间断电源系统设备》的规定，具体参数详见UPS技术参数需求表。
2.1.1指标按重要性分为“★”、 “△”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，△代表重要指标项，#则代表一般指标项。
2.1.2“证明材料要求”项填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
2.1.3投标人中标后应进行产品功能现场测试，如发现与投标材料不符（低于投标材料描述），若中标后发现有虚假应答，依法追究相应责任。给采购人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。
（1） UPS不间断电源

	产品名称
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	UPS
不间断电源
	1
	★
	规格
	投标的UPS容量不低于600kVA，单个功率模块容量不低于60kVA，UPS应为在线式双转换设备，采用高频模块化UPS，UPS系统配置主路、旁路、输出切换开关；
提供所投产品的彩页、用户手册或其他证明材料，并加盖投标人公章。

	
	2
	△
	基本功能
	工作模式应包含：双变换模式，旁路模式，电池模式，
（1）双变换模式：UPS正常工作模式，交流市电输入经过整流器整流，由交流变换成直流，再经逆变器逆变，由直流变换成交流输出，同时整流器通过充电器为电池充电。
（2）旁路模式：旁路模式是市电经UPS直接为供电，UPS因过载，或自身故障引起工作异常，自动转到旁路模式为负载供电。 
（3）电池模式：当市电输入异常或者整流器发生异常时，UPS转电池模式工作，此时UPS从电池获取能量，经逆变器变换成交流以后输出。
提供所投产品的彩页、用户手册或其他证明材料，并加盖投标人公章。

	
	3
	#
	功率模块
	UPS功率模块、旁路模块、控制模块需支持在线热插拔功能；
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	4
	
	外观
	机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；

	
	5
	△
	环境适应性
	不间断电源主机满足以下运行条件：
-环境相对湿度：0%~95%（无凝露）；
-防护等级：IP20或以上；
-海拔1000M以下不降额；
提供所投产品的彩页、用户手册或其他证明材料，并加盖投标人公章。

	
	6
	
	电气规格
	输入制式：3PH+N+PE；
额定电压：380/400/415Vac；
额定频率：50HZ；

	
	7
	
	输入电压范围
	380AC±15%；

	
	8
	
	输入频率范围
	40-70HZ；

	
	9
	#
	频率跟踪范围
	50HZ±3可调；
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	10
	#
	输入功率因数
	≥0.999（100%额定非线性负载）
≥0.999（50%额定非线性负载）
≥0.999（30%额定非线性负载）
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	11
	#
	输入电流谐波
	2～39次谐波：
≤1.4%（100%额定非线性负载）
≤1.7%（50%额定非线性负载）
≤3.5%（30%额定非线性负载）
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	12
	
	输出频率
	50HZ；

	
	13
	
	频率跟踪速率
	≥1HZ/s；

	
	14
	#
	电压波形失真度
	阻性负载：
市电:≤0.7%
电池:≤0.7%
非线性
市电:≤1%
电池:≤1%
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	15
	#
	三相电压不平衡度
	平衡负载：≤0.1%
不平衡负载：≤0.80%；
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	16
	#
	电压动态瞬变范围
	空载→满载：≤-2%
满载→空载：≤1.5%
恢复时间：0ms
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	17
	#
	三相电压相位偏差
	≤1°
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	18
	
	转换时间
	市电电池模式转换/逆变旁路转换时间≤0ms；

	
	19
	
	输出电流峰值系数
	3:1；

	
	20
	#
	系统效率
	额定负载：≥96%
50%负载：≥97%
30%负载：≥97.5%
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	21
	
	过载能力
	过载 110%：不小于60min
过载 125%：不小于10min
过载 150%：不小于1min

	
	22
	#
	控制逻辑
	UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元的控制器应采用冗余架构设计，互为备份，避免单点故障。提供原理说明，并加盖投标人公章。

	
	23
	△
	输出电流不均衡度
	100%负载：≤0.9%
50%负载：≤0.9%
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	24
	
	电池无中线设计
	为减少电池线缆投资，电池需采用无中线设计，如不满足因此导致的费用增加将由投标人承担；

	
	25
	
	核心器件
	保证UPS生命周期的安全可靠使用，以及发生故障时避免故障半径扩大以防影响到其他周边设备，UPS功率模块内的输出滤波电容采用干式电容器，不允许使用油浸式电容；

	
	26
	△
	母线电容在线检测
	UPS产品应具备母线电容状态监控功能，提供所投产品的彩页、用户手册或其他证明材料，并加盖投标人公章。

	
	27
	
	通讯板
	UPS 主机标配 RS485 通讯口，支持 Modbus或 SNMP通讯协议。

	
	28
	△
	电池智能管理
	应具备对蓄电池均充充电及浮充充电状态进行手动或自动转换功能。在对蓄电池进行充电时，应具有限流充电功能，并且限流值应能根据需要进行调整。应能根据蓄电池环境温度，对设备的充电电压进行温度补偿或保护。在蓄电池放电及均充时，应具备充放电记录功能，并具有对蓄电池容量进行估算的功能。
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	29
	
	安全- 接触电流和保护导体电流
	UPS系统的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA。当接触电流大于3.5mA时，保护导体电流的有效值不应超过每相输入电流的5%，如果负载不平衡，则应采用三个相电流的最大值来计算。在保护导体大电流通路上，保护导体的截面积不应小于1.0mm2。在靠近设备的一次电源连接端处，应设置标有警告语或类似词语的标牌。

	
	30
	△
	安全-绝缘电阻
	试验电压为直流500V时，输入端、输出端、电池正负接线端对外壳，绝缘电阻应大于2MΩ。
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。

	
	31
	△
	安全-抗电强度
	输入端、输出端对地应能承受50Hz，2000V的正弦交流电压（漏电流≤10mA）或等效其峰值的2820V直流电压（漏电流≤1mA）1min，且无击穿与无飞弧现象。
提供国家认可的检测（认证）机构出具的检测报告, 报告需具备CMA标志，并加盖投标人公章。



[bookmark: OLE_LINK2]2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
	序号
	内容
	服务要求
	证明材料

	★1
	产品质量
	承诺要求如下：
（1）投标产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品。
（2）投标人保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定且无质量瑕疵。
（3）质保期满后，投标人仍须对因产品存在的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。
（4）投标人应保证产品符合机房建设相关标准，由于投标人建设质量缺陷出现问题，导致设备无法正常运行，机房所承载的各类设备出现宕机情况，投标人应承担相应的责任，并予以赔偿。
	投标人须提供承诺函并加盖投标人公章

	★2
	交付要求
	承诺要求如下：
（1）为做好本项目整体实施工作，在北京市公安局机房新增基础环境设施建设项目UPS设备配套安装时，投标人到场指导施工方开展设备安装。
（2）本项目合同签订生效后，在 30个日历日内按照采购人要求完成交货。
（3）本项目整体建设完成后，在30日内完成本项目初验。初验合格后，进入试运行，试运行180日且完成各项测评工作后，具备终验条件。投标人应保证设备正常运行，并及时配合验收。
（4）本项目交付过程中，投标人应保证不因投标人的设备存在缺陷，导致项目无法按期验收。

	投标人须提供承诺函并加盖投标人公章

	3
	售后服务要求
	承诺要求如下：
（1）投标人必须具有完善的售后服务队伍，及时响应采购人的服务要求。
（2）所投产品须提供不少于三年原厂质保，以及每周7天×24小时售后服务，质保期从项目通过最终验收合格之日起开始计算。
（3）投标人设7天×24小时热线服务电话，提供故障保修和技术咨询等电话支持服务。
（4）质保期内，在设备出现故障时，应在15分钟之内响应，若远程指导无法解决的，投标人应安排高级技术人员2小时内赶到现场进行故障排除。针对复杂故障应协调原厂商专业技术人员现场处理，并尽快排除故障。不能当场修复的，应通过提供备品、备件完成修复。若仍不能修复，须于2个日历日内采取其他紧急措施，以保证采购人的正常使用，相关费用应包含在投标总价中。
（5）投标人应定期对系统安全进行检查，如发现设备存在漏洞或缺陷，应提出其他有效可行的解决方案，保证其正常使用。如无法对设备漏洞或缺陷进行修补或修补后无法保证系统正常使用，投标人作出书面说明并承担由此漏洞造成的一切损失。
（6）投标人对所有服务的实施情况全部进行记录，并对服务记录定期汇总和分析，生成分析报告。对服务过程中出现的具体问题，做到闭环处理，确保系统故障按照采购人的要求及时处理。
（7）投标人按照采购人要求定期对机房配电设备进行巡检，发现问题及时解决，并将问题和结果及时告知采购人。
（8）投标人定期调查用户设备使用情况，了解设备环境的使用情况，进行设备检测，对存在的潜在安全或故障进行隐患分析，并提出相应的解决方案。
（9）对于易出现故障的设备和重点保障设备，由供货商或UPS原厂商在项目所在城市设立备件库，备件包括但不限于功率模块、静态开关、控制单元等，确保发生故障时，应于4小时紧急调拨至现场。在重大勤务保障期间应按照采购人要求做好备品备件保障工作。
（10）投标人应在项目终验合格前配合采购人、项目建设实施单位、项目监理方做好设备现场安装、集成、调试，并进行操作试验。全部设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。
（11）投标人应根据国家相关要求与采购人签订保密协议。
（12）质保期满后，投标人仍须对因投标方案存在的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。
（13）投标人应按照采购人要求配备专业质保服务团队，更换运维人员时，经采购人同意后方可更换，应以相当资格与能力的运维人员替换，并提供相应资格证明。
	投标人须提供承诺函并加盖投标人公章

	4
	项目供货服务团队要求
	承诺要求如下：
（1）投标人应为本项目制定人员配置方案并成立服务团队，拟派至本项目团队人员应具有相应的工作能力或经验，确保本项目的顺利实施。服务团队总人数应不低于6人；
（2）团队中应具有一定数量具备特种作业操作证-低压电工作业的人员；
（3）投标人应保证项目服务团队人员稳定性，不得随意更换项目团队成员，若因特殊原因更换，需征得采购人同意。
（4）投标人提供不少于2名UPS原厂工程师配合本项目交付实施。投标人承诺针对本项目涉及原厂服务的，投标人若中标，可在中标公告发出之日起5个工作日内，向采购人提供原厂服务承诺函。
（注：（1）-（3）项要求涉及的项目实施团队成员须为投标人单位员工。）
	投标人须提供承诺函并加盖投标人公章

	5
	培训服务要求
	承诺要求如下：
投标人必须提供UPS的技术培训服务。针对本项目的系统使用与运维人员进行集中的基础理论培训和现场的实践技能培训。保证本项目相关人员在培训后能够独立地对UPS设备进行管理、维护。对UPS可能发生的故障，进行针对性培训指导，使机房维护人员能够独立应对突发情况，处理设备故障。培训场地、交通等与培训相关的费用应包含在投标总价中。
	投标人须提供承诺函并加盖投标人公章

	6
	供货实施方案

	投标人应根据本项目采购需求指定详细的实施方案，确保高质量项目交付，实施方案应包括供货方案，调试方案，质量保障方案。
（1）供货方案
投标人应结合本项目实际情况，编制详细的供货方案，内容至少包括但不限于：
供货总体安排：对项目供货需求的理解、总体供货思路及工作目标；
供货进度计划：从合同签订、备货、生产（如有）、质检、包装、运输到交货的全过程进度安排，须明确各关键节点时间；
货源及备货保障：货源渠道备货能力及库存情况；
运输及交付方案：包装标准、运输方式，装卸措施及交货流程；
应急保障措施：针对运输延误、货物损坏、不可抗力等情况的应急预案；
供货方案应科学合理、切实可行，能够充分证明投标人具备按期、保质、保量完成供货的能力。
（2）开机调试方案
投标人应根据项目实际情况，制定详细的项目到货实施方案，指导项目施工全过程，提高施工效率，保证施工质量及施工安全，确保项目顺利实施开展。方案应包括规划布置，系统配置、安装工具，以及项目整体计划工期、人员配置等，并对系统配置进行说明，确保项目实施方案符合各类国标要求和项目技术需求。
（3）供货质量控制方案
投标人应针对本项目制定详细的质量保证方案，内容至少包括：
过程检验机制：详细描述从原材料入库、生产加工、半成品检验到成品出厂的全过程质量控制节检测方法。
到货验收配合：配合招标人进行外观检查、数量清点及性能抽检。
包装与防护：针对货物的特性，说明采取的防潮、防震、防锈、防变形等包装及运输防护措施，确保货物运抵现场完好。
档案与追溯：建立本项目产品质量档案，保证产品可追溯，并提供完整的技术资料、合格证。
投标人提供的质量保证方案应科学、严谨，确保交付的所有产品均为全新原厂正品，符合国家及行业相关标准，且不存在任何权利瑕疵。
	投标人自行编制并提供方案

	7
	售后服务方案

	投标人应根据项目实际情况，制定详细的项目质保服务方案，确保质保期内机房安全稳定运行。质保服务方案具体应包括：质保服务内容、故障响应措施、应急处置措施、备品备件方案等。
（1） 质保服务内容
投标人应根据质保服务要求提供质保方案，服务内容包括质保年限、远程支持服务、现场服务、重要活动或重大节日保障、巡检服务及备件服务。
（2） 故障响应措施
对于一般故障，投标人应针对本项目制定完善的故障响应措施，在故障服务通道、故障响应时效、故障处理流程等方面进行详细说明。
（3） 应急处置措施
对于紧急故障，投标人应针对本项目制定完善的应急处理机制，在接到采购人紧急故障保修时，应采取高效的应对措施，在短时间内紧急协助采购入安全合规的处置问题。
（4） 备品备件方案
投标人或设备原厂商应在项目所在城市设有备件中心，以保障采购人紧急备件使用需求。投标人应针对备件管理、备件响应制定有效的管理方案，保障采购人在第一时间高效完成备件替换。
（5）重要活动或重大节日保障方案
投标人应制定重要活动或重大节日期间的保障方案，针对项目提供保障计划和内容，保障采购人上述时段UPS设备安全稳定运行。投标人或设备原厂商应在重要活动或重大节日为采购人提供设备安全保障。

	投标人自行编制并提供方案

	8
	培训方案

	投标人应根据项目实际情况，制定详细的培训方案，培训方案应包括：培训目标、培训方式、培训内容，通过培训确保采购人规范安全使用设备。
	投标人自行编制并提供方案


2.3为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：未处于财产被接管、冻结和破产状态；
（3）具有履行合同所必需的专业技术能力及人员、设备配备；
（4）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：①投标人没有被列为失信执行人和重大税收违法案件当事人；②无政府采购严重违法失信行为信息记录。（采购人或采购代理机构在发出成交通知书前进行查询，如查询到成交投标人有上述情形的将取消中选资格）
（7）投标人要求的其他资格条件：
无
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
（1）总报价包括完成该项目所需的各项费用及必要的保险费用、各项税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由报价单位承担。
（2）中标投标人须保证所提供产品应为合格正品，符合国家有关规定。本项目采购的产品，中标投标人负责产品的运输、开机、调试、培训等工作，其相关费用以及保修期内设备正常运行所需一切必要费用均由中标投标人负责。中标投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的风险由中标投标人承担。
（3）中标投标人需配合采购方完成设备检测评估。如有相关整改工作，中标投标人需配合完成整改，确保机房建设通过测评，费用由中标投标人承担。
（4）投标人提供的产品必须安装在用户使用单位指定场所，对本次项目中的产品在质保期内提供免费升级、维护等服务，不收取额外费用。
3. 验收标准
3.1 到货验收
（1）供货方应在到货前提出到货报验申请，并提供设备合格证、检测报告等相关证明文件。
（2）所有货物到达交货地点时，外包装箱必须完好无损、不得有破损、不得有水渍、不得有明显受撞击的痕迹，否则采购人有权拒收。
（3）货物的开箱验收由采购人组织，开箱后如发现货物与本项目招标要求或与装箱单不符合的，采购人有权要求投标人无偿补足或更换。
3.2设备运行验收
（1）初步验收
投标人指导配合完成设备安装后，进行开机和调试。设备稳定运行后，由投标人开展自测，并向采购人和监理单位提交初验申请，双方根据投标人提交测试流程完成测试，经采购人同意完成初步验收。
（2）试运行
通过初步验收合格后，进入至少180个日历日的试运行期。在试运行期间，投标人应确保任何故障或问题都能在24小时内（包括节、假日）被修复和解决，并给出详细修复细节报告。
试运行期内如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算，直到系统连续180个日历日无重大故障为止。重大故障系指因投标人或设备软、硬件原因致使不能正常运行。
3.3 终验
试运行期内系统稳定，运行良好，满足全部功能要求，投标人依据招标文件、投标文件要求组织终验，全部测试项通过，经采购人确认完成终验。
3.4验收文档
中标投标人提供验收文档应覆盖以下内容（电子文档是成果不可分割的部分）。
（1）项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；
（2）项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目例会会议纪要等项目实施过程中衍生的其它相关资料；
（3）项目实施后：项目竣工报告、系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、项目工作总结报告、协助采购人编制资产财务报告；
（4）在系统试运行期间由专业评测资质的机构对本项目的软件测评、安全（验收）测评、密码应用安全性评估，并提供测评报告；
（5）培训期间：培训计划、培训教材、用户使用手册、管理员使用手册；
（6）其他需要提交的材料。
4. 其他要求
采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
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